电力指纹单相微型断路器普通版
SMTM1P1L-63N-F1
产品量产前验证测试报告

2026年04月

广州水沐青华科技有限公司

Guangzhou Shuimuqinghua Technology Co., Ltd

公司地址：广州市天河区天河北路898号信源大厦3416-3418室

电话：020-38182116         传真：020-38182116

| 编制人 |  |
| --- | --- |
| 审批人 |  |
| 评审人 |  |
| 测试人 |  |

目录

1. 测试用例报告	1

2. 待测试样品图片	3

2.1 电力指纹插座图片	3

2.2 电力指纹单相微型断路器普通版PCBA正面图片	3

2.3 电力指纹单相微型断路器普通版PCBA背面图片	3

3. 测试用例详情	4

3.1 电源部分测试	4

3.1.1 12V转3.3V TPS563200电源模块测试	4

3.1.2 12V转5V TMI3252S电源模块测试	5

3.1.3 5V转3.3V HT7533S LDO电源模块测试	5

3.1.4 单相微型断路器普通版整机典型功耗测试	6

3.2 程序烧录和OTA测试	7

3.2.1 程序脱机烧录测试	7

3.2.2 OTA升级测试	8

3.3 基本硬件电路功能测试	9

3.3.1 基本硬件电路功能测试	9

3.4 基础连接与通信测试	10

3.4.1 用电量累计精度测试	10

3.4.2 网络异常测试-重连服务器	11

3.4.3 MQTT连接参数更新测试	12

3.4.4 数据加密通信测试	13

3.5 状态上报与信息展示	14

3.5.1 数据上报时间测试	14

3.5.2 首次上电测试	14

3.5.3 属性查询功能测试	16

3.6 远程控制与响应	19

3.6.1 自动/手动模式切换开关功能测试	19

3.6.2 物理开关手动分合闸测试	19

3.6.3 本地Electric按键分合闸测试	21

3.6.4 本地Test按键漏电保护测试	21

3.6.5 远程控制分合闸测试	21

3.6.6 LED定位功能测试	21

3.6.7 更新和清空出厂日期测试	21

3.6.8 合闸锁闭解锁测试	22

3.6.9 合闸复位测试	22

3.6.10 漏电锁闭解锁测试	22

3.6.11 清空计量校准数据测试	22

3.6.12 用电量清零测试	22

3.6.13 用电量掉电保存测试	23

3.6.14 复位通信模块测试	24

3.6.15 复位MCU测试	24

3.7 数据采集与监控	25

3.7.1 校准前电气参数采样精度测试	25

3.7.2 校准前电压波形采集测试	27

3.7.3 校准前电流波形采集测试	29

3.7.4 校准前电压电流波形相位差测试	30

3.7.5 校准功能测试	31

3.7.6 校准后电气参数采样精度测试	33

3.7.7 校准后电压波形采集测试	35

3.7.8 校准后电流波形采集测试	36

3.7.9 校准后电压电流波形相位差测试	38

3.7.10 校准后频率比对	39

3.7.11 电气数据采集测试	40

3.7.12 传感器数据上报测试	41

3.7.13 谐波数据上报测试	42

3.7.14 负荷识别事件测试	45

3.8 安全保护功能	46

3.8.1 漏电告警测试	46

3.8.2 短路告警测试	46

3.8.3 过载告警测试	47

3.8.4 过压告警测试	48

3.8.5 欠压告警测试	49

3.8.6 温度告警测试	50

3.9 硬件性能与可靠性测试	51

3.9.1 元器件温升测试	51

3.9.2 整机温升测试	53

3.9.3 脉冲群抗扰度测试	55

3.9.4 浪涌抗扰度测试	57

- 测试用例报告

| 序号 | 检测项目 | 是否合格（P/F/M） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| 43 |  |  |
| 44 |  |  |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| 47 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 |  |  |

- 待测试样品图片

  - 电力指纹插座图片

图 2-1 电力指纹单相微型断路器普通版外观

  - 电力指纹单相微型断路器普通版PCBA正面图片

图2-2 电力指纹单相微型断路器普通版PCBA正面

  - 电力指纹单相微型断路器普通版PCBA背面图片

图2-3 电力指纹单相微型断路器普通版PCBA背面

- 测试用例详情

  - 电源部分测试

    - 12V转3.3V TPS563200电源模块测试

| 用例名称 | 12V转3.3V TPS563200电源模块测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证TPS563200 DC-DC电源模块在空载和带载条件下的输出电压精度及纹波特性是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 被测样品已就绪：单相微型断路器普通保护版PCBA。 - 测试设备：可调直流电源、万用表、示波器、电子负载仪 - 可调直流电源已连接至被测样品，并已设置为输出DC 12V、1A。 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 1.电压精度值：设计值（电阻误差1%和Vref误差精度1%） 2.纹波特性：TPS563200数据手册 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 | 纹波特性：TPS563200数据手册8.2.1.1 Design Requirements表 8-1. Design Parameters |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 可调直流电源设置：输出电压DC12V，电流1A - 示波器设置：AC耦合，20MHz带宽限制，示波器表笔选择X1档位，使用接地弹簧 - 电子负载仪设置：恒流模式 - 将PCBA上的F1保险丝拆除 - 空载测试 - 开启标准源输出 - 使用万用表测量C60电容两端输出电压 - 使用示波器测量C60电容两端输出纹波（Vpp值） - 带载测试 - 将电子负载仪连接至C60电容两端 - 设置电子负载为3A恒流模式并启用 - 使用万用表测量带载状态下C60两端输出电压 - 使用示波器测量带载状态下C60两端输出纹波（Vpp值） - 负载调整率测试 - 计算负载调整率 - 负载调整率 = (空载电压-带载电压) ÷ 3.305× 100% = ______% |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 静态参数： 输出电压范围：3.21V – 3.40V（空载和带载） - 动态性能： 空载输出纹波：80mV Vpp 带载输出纹波：50mV Vpp 负载调整率：＜±1% |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 12V转5V TMI3252S电源模块测试

| 用例名称 | 12V转5V TMI3252S电源模块测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证TMI3252S DC-DC电源模块在空载和带载条件下的输出电压精度及纹波特性是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 被测样品已就绪：单相微型断路器普通保护版PCBA。 - 测试设备：可调直流电源、万用表、示波器、电子负载仪 - 可调直流电源已连接至被测样品，并已设置为输出DC 12V、1A。 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 1.电压精度值：设计值（电阻误差1%和Vref误差精度2%） 2.纹波特性：TMI3252S数据手册 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 可调直流电源设置：输出电压DC12V，电流1A - 示波器设置：AC耦合，20MHz带宽限制，示波器表笔选择X1档位，使用接地弹簧 - 电子负载仪设置：恒流模式 - 将PCBA上的L8磁珠拆除 - 空载测试 - 开启标准源输出 - 使用万用表测量C104电容两端输出电压 - 使用示波器测量C104电容两端输出纹波（Vpp值） - 带载测试 - 将电子负载仪连接至C104电容两端 - 设置电子负载为2A恒流模式并启用 - 使用万用表测量带载状态下C104两端输出电压 - 使用示波器测量带载状态下C104两端输出纹波（Vpp值） - 负载调整率测试 - 计算负载调整率 - 负载调整率 = (空载电压-带载电压) ÷ 4.966× 100% = ______% |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 静态参数： 输出电压范围：4.86V – 5.07V（空载和带载） - 动态性能： 空载输出纹波：120mV Vpp 带载输出纹波：100mV Vpp 负载调整率：＜±1% |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 5V转3.3V HT7533S LDO电源模块测试

| 用例名称 | 5V转3.3V HT7533S LDO电源模块测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证HT7533S LDO电源模块在空载和带载条件下的输出电压精度及纹波特性是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 被测样品已就绪：单相微型断路器普通保护版PCBA。 - 测试设备：可调直流电源、万用表、示波器、电子负载仪 - 可调直流电源已连接至被测样品，并已设置为输出DC 12V、1A。 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 1.电压精度值：2% |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 可调直流电源设置：输出电压DC12V，电流1A - 示波器设置：AC耦合，20MHz带宽限制，示波器表笔选择X1档位，使用接地弹簧 - 电子负载仪设置：恒流模式 - 将PCBA上的F1保险丝拆除 - 空载测试 - 开启标准源输出 - 使用万用表测量C12电容两端输出电压 - 使用示波器测量C12电容两端输出纹波（Vpp值） - 带载测试 - 将电子负载仪连接至C12电容两端 - 设置电子负载为0.15A恒流模式并启用 - 使用万用表测量带载状态下C12两端输出电压 - 使用示波器测量带载状态下C12两端输出纹波（Vpp值） - 负载调整率测试 - 计算负载调整率 - 负载调整率 = (空载电压-带载电压) ÷ 3.3 × 100% = ______% |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 静态参数： 输出电压范围：3.201V – 3.367V（空载和带载） - 动态性能： 空载输出纹波：120mV Vpp 带载输出纹波：100mV Vpp 负载调整率：＜±1% |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 单相微型断路器普通版整机典型功耗测试

| 用例名称 | 单相微型断路器普通版整机典型功耗测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 单相微型断路器普通版成品（含完整外壳及开关本体） - 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 - 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证整机在正常工作状态下的待机功耗，确保功耗指标符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装好的单相微型断路器普通版成品 - 设备已完成校准并连接至MQTT服务器 - PC端打开SMTMQTTClientPro软件，电能表数据监测平台（https://168.tqdianbiao.com/） - 测试设备：林洋电能表，大华电源12v模块 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 将市电的L、N线接入林洋电能表的输入端；其输出端的L、N线分为两路：一路接入大华电源模块的L、N输入端，另一路接入待测设备主回路的L、N输入端。同时，将大华电源模块的12V输出端接入待测设备控制电路的电源接口。 - 确认设备上电后能够成功连接MQTT服务器。 - 通过物理开关手动合闸，使待测设备处于闭合状态。 电能量计算 - 等待电压、电流数据趋于平稳之后，记录设备运行开始时间 设备至少运行24*n小时后在电能表平台导出电网运行参数，并计算累计电能量（待机功耗 = 电压*电流*1（功率因数默认为1）） |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 功耗范围： 待机功耗≈3.7W 运行24小时 电能量累计≈0.09KWh |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

  - 程序烧录和OTA测试

    - 程序脱机烧录测试

| 用例名称 | 程序脱机烧录测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证硬件基础电路工作正常，具备可靠的程序烧录能力 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 单相微型断路器普通版PCBA - 正点原子离线烧录器，直流可调电源 - 程序固件：使用bootloader + application程序生成后缀为apgf文件格式并存放于脱机下载器 - PC端SMTMQTTClientPro |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 烧录准备 - 直流可调电源设置：输出电压12.0V，电流限值1A 打开SMTMQTTClientPro，并勾选生产日期过滤选项，连接等待设备上线 硬件连接 - 将可调直流电源的输出端正极、负极通过2P 1.5mm连接线连接至单相微型断路器普通版PCBA的电源输入端子 - 连接离线烧录器SWD端口至单相微型断路器普通版PCBA上的CN1烧录口 开启直流可调电源输出 程序烧录 - 加载指定烧录固件 在离线烧录器上选择开启对应烧录端口，点击烧录按钮，等待15~30秒，脱机下载器提示烧录成功 从单相微型断路器普通版PCBA上移除SWD烧录线 重新关闭/开启直流可调电源供电，使设备完成重启上电，等待设备连接服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 烧录过程： 脱机下载器显示程序烧录成功，并伴随有“滴“的响声 电源重启后，5~10秒看到设备状态指示灯LED2进入频闪状态 程序验证： 在SMTMQTTClientPro界面可看到有新设备连接上来，并有数据上报 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - OTA升级测试

| 用例名称 | OTA升级测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证OTA升级功能正常，确保升级过程中设备参数完整保留，版本号正确更新 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 单相微型断路器普通版已正常连接至MQTT服务器 - bin格式固件准备就绪 - PC端SMTMQTTClientPro软件已连接至MQTT服务器 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 升级前准备 - 查询并记录设备当前版本号 查询并记录设备参数、校准参数等配置信息 准备新版本固件文件 升级执行 - 通过SMTMQTTClientPro软件选择新版本固件文件 选择目标测试设备，启动升级流程 监控升级进度，等待升级完成 升级后验证 - 完成升级后，查询确认版本号已更新为新版本号 重新上电查询设备参数、校准参数，与升级前记录进行比对 通过SMTMQTTClientPro软件控制设备分合闸，简单验证设备基本功能正常 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 升级流程顺利完成，版本号正确更新 升级后设备参数、校准参数完整保留，无数据丢失 升级后测试设备分合闸等基本功能正常 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

  - 基本硬件电路功能测试

    - 基本硬件电路功能测试

| 用例名称 | 基本硬件电路功能测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证单相微型断路器普通版PCBA的基本硬件电路功能是否正常 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 单相微型断路器普通版PCBA已烧录基本硬件电路功能测试程序 - 测试设备：直流可调电源、测试用的合闸电机 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 |  |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 将合闸电机接入单相微型断路器普通版PCBA的CN6端子 - 直流可调电源设置输出12v 1A，并接入到单相微型断路器普通版PCBA的电源输入端口 基本硬件电路功能测试 - 基本电路测试项目列表 序号; 测试内容; 指示灯现象. 1; W25Q64,QSPI通信测试; LED1指示灯闪烁1次. 2; W25Q64,SPI通信测试; LED1指示灯闪烁2次. 3; RN8209D计量芯片通信测试; LED1指示灯闪烁3次. 4; SDRAM初始化及读写测试; LED1指示灯闪烁4次. 5; ESP32 AT命令通信测试; LED1指示灯闪烁5次. 6; 6个微动开关（按键）测试; LED1指示灯闪烁6次，按动任意按键LED2指示灯会闪烁一次. 7; 合闸电机正反转测试; LED1指示灯闪烁7次. 8; 全部测试已完成; LED1、LED2指示灯常亮. - 单相微型断路器普通版PCBA上电后，等待设备自动完成前5个测试项目后，LED2会进入闪烁状态，提示可以进行按键功能测试了。如果测试项目存在失败情况，则观察LED1指示灯闪烁次数，可以判断是哪个测试项目失败了。 - 一共有6个微动开关/按键需要测试，每按下一个按键LED2会闪烁一次，直到按下最后一个按键，就会自动进入下一个测试项目（合闸电机正反转测试），全部测试项目完成后LED1,LED2常亮。 |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 所有测试项目均能正常通过。LED1,LED2常亮 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

  - 基础连接与通信测试

    - 用电量累计精度测试

| 用例名称 | 用电量累计精度测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版成品，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证用电量累计功能的精度，确保电能计量在长时间运行中的准确性符合设计指标（误差＜5‰） |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 组装完成后的单相微型断路器普通版 - 设备已完成计量校准 - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定 - 设备已完成连接至MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 - 直流可调电源 - 标准源（上电预热>30分钟） |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 直流可调电源设置：12v 1A - 标准源设置：电压220V，电流10A，功率因数1.0 正确接线： 直流可调电源输出 → 单相微型断路器普通版的12v电源小板输入端 标准源Ua → 单相微型断路器普通版的火线输入端 标准源Un → 单相微型断路器普通版的零线输入端 标准源Ia+ → 单相微型断路器普通版的火线输入端 标准源Ia- → 单相微型断路器普通版的火线输出端 准备计时器和数据记录表 系统上电初始化 - 开启标准源输出，等待设备启动连接至MQTT服务器 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 初始状态记录 - 在SMTMQTTClientPro电气数据页面记录： 初始用电量值①：______ kWh 当前时间：______ 当前有功功率：______ W 确认设备测量值与标准源设定一致 用电量累计测试 - 开始计时，持续运行1小时 期间每15分钟记录一次用电量数据，监控累计过程 一小时后记录： 结束用电量值②：______ kWh 结束时间：______ 计算实际用电量：值② - 值① = ______ kWh 精度计算验证 - 理论用电量计算： 2200W × 1h = 2.2 kWh 实际测量用电量：______ kWh 计算误差： 误差 = ¦实际值 - 理论值¦ ÷ 理论值 × 1000‰ = ______ ‰ 数据一致性检查 - 验证期间有功功率测量稳定性 确认无数据丢失或异常跳变 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 累计精度： 1小时用电量测量值：2.2kWh ± 5‰ 误差计算值：＜5‰ 数据完整性： 用电量数据持续累计，无中断 有功功率测量稳定在2200W ± 5‰ 系统稳定性： 1小时运行期间无通信中断 用电量数据刷新正常 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.13 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 网络异常测试-重连服务器

| 用例名称 | 网络异常测试-重连服务器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备在网络信号差的时候断开服务器连接，信号恢复后自动重连服务器 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 测试路由器 - 直流可调电源，输出12v 1A - 单项微型断路器普通版已配网至测试路由器，并正常连接至MQTT服务器 - PC端SMTMQTTClientPro、MQTTX软件已连接至MQTT服务器 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 在MQTTX中订阅设备属性上报主题：v1/devices/{device_id}/properties/report - 正确接线： 直流可调电源输出 → 单相微型断路器普通版的12v电源小板输入端 确认设备已经可以正常上报数据 触发通信模块复位 - 关闭测试路由器 - 等待1分钟后，通过上位机软件确认设备已断开MQTT连接后，再将测试路由器重新通电启用 等待设备重连服务器，查看MQTTx重新上报的数据 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 将测试路由器关闭后，MQTTx获取不到设备上报的数据 将测试路由器重新启用后，MQTTx获取到DeviceStatus(设备状态)和ModuleLTE（LTE4G 模块）服务的数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - MQTT连接参数更新测试

| 用例名称 | MQTT连接参数更新测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证设备在运行时能通过properties/set成功更新MQTT连接参数，并在复位后使用新参数连接服务器 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 单相微型断路器普通版已使用默认参数正常连接至MQTT服务器 - PC端SMTMQTTClientPro、MQTTX软件已连接至MQTT服务器 - 准备另一组有效的、可连接的备用MQTT服务器地址、用户名和密码 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 确认设备在线且状态正常 通过MQTTX查询并记录当前的DPmu(用户名)、DPmp(密码)、DPsh1(服务器地址1)、DPsh2(服务器地址2)和DPsp（服务器端口） 准备备用服务器的有效凭证 参数更新与连接测试 - 通过properties/set将DPmu和DPmp修改为备用服务器的有效凭证，DPsh1（服务器地址）修改为备用服务器地址，MQTT - 连接用户名、密码和服务器端口修改为备用服务器对应的 发送"复位通信模块"命令 观察在30秒内，连接到备用服务器的 SMTMQTTClientPro 中是否显示该设备为在线状态 参数恢复测试 - 通过properties/set将DPmu、DPmp、DPsh1、DPsh2和DPsp恢复为原始默认值 再次发送"复位通信模块"命令 观察在30秒内，连接到原服务器的 SMTMQTTClientPro 中是否显示该设备为在线状态 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数更新有效：设备能使用新配置的MQTT参数成功重置WiFi模块后连接到备用服务器 参数恢复有效：设备在恢复原始参数后重置WiFi模块能成功重新连接至原始服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 数据加密通信测试

| 用例名称 | 数据加密通信测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备在DPea参数设置为1时，能与平台通过加密通道进行正常通信 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 单相微型断路器普通版已使用默认参数正常连接至MQTT服务器 - PC端SMTMQTTClientPro、MQTTX软件已就绪 - 设备具备修改DPea参数的权限 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 确认设备在线且通信正常 通过MQTTX查询当前DPea参数值 在MQTTX中订阅设备属性上报主题： - v1/devices/{device_id} /commands /response（非加密） - v1/devices/{device_id} /commands /response?e=1（加密） 明文通信测试 - 设置DPea = 0（关闭加密） - 观察设备从加密切换到非加密模式时，是直接生效并自动重连 MQTT，还是需要等待重启后才会生效，记录切换结果 使用SMTMQTTClientPro（不勾选加密选项）发送控制命令 在MQTTX中确认接收到的数据为可读的明文JSON格式 加密通信测试 - 设置DPea = 1（开启加密） - 观察设备从非加密切换到加密模式时，是直接生效并自动重连 MQTT，还是需要等待重启后才会生效，记录切换结果 使用SMTMQTTClientPro（勾选加密选项）发送控制命令 在MQTTX中观察接收到的数据是否为加密格式 验证设备能正确响应加密命令并执行相应操作 加密数据上报测试 - 在DPea=1状态下，触发设备主动上报数据 在MQTTX中确认接收到的上报数据为加密格式 验证服务器能正确解密并处理加密数据 混合模式测试 - 在DPea=0状态下，往加密主题发送加密数据，正式服务器是否能响应 - 在DPea=1状态下，往非加密主题发送非加密数据，正式服务器是否能响应 - 在DPea=0状态下，往加密主题发送加密数据，测试服务器是否能响应 - 在DPea=1状态下，往非加密主题发送非加密数据，测试正式服务器是否能响应 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - DPea=0时：平台和设备间传输明文数据，加密模式切换立即生效 - DPea=1时：平台和设备间传输加密数据，加密模式切换立即生效 - DPea=1时：服务器能正确解密并处理加密数据 - 正式服务器能在任意模式都能响应加密数据和非加密数据 - 测试服务器在非加密模式下只能响应非加密数据，在加密模式下只能响应加密数据 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

  - 状态上报与信息展示

    - 数据上报时间测试

| 用例名称 | 数据上报时间测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备数据上报对应的event_time（零区时间）是否正确 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 单相微型断路器普通版已连接至MQTT服务器 - PC端MQTTX软件已连接至MQTT服务器 - 可调直流电源，设置输出为12v 1A |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 在MQTTX中订阅设备属性上报主题：v1/devices/{device_id}/properties/report 清除之前的消息记录，准备记录新的上报数据 上电上报测试 - 使用可调电源为单相微型断路器普通版供电 等待设备数据上报，监控MQTTX消息上报 核对数据上报的event_time(零时区时间)的值： 例如：2026-01-15 16:02:26对应的零时区：“20260115T080226Z“， “Z“表示零时区时间，零时区+8个小时表示东八区（北京时间） |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| 设备数据上报后，数据上报的零时区时间+8个小时与北京时间一致（±5秒） |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 首次上电测试

| 用例名称 | 首次上电测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备首次上电后，能主动且完整地上报Deviceinfo（设备信息）、DeviceParameters（设备参数）、CalibrateParameters（校准参数）、DeviceStatus(设备状态)和ModuleLTE（LTE4G 模块） |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 单相微断普通版已连接至MQTT服务器 - PC端MQTTX软件已连接至MQTT服务器 - 直流可调电源，输出12v 1A |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 使用可调电源为单相微型断路器普通版供电，等待设备连接MQTT服务器 - 在MQTTX中订阅设备属性上报主题：v1/devices/{device_id}/properties/report 清除之前的消息记录，准备记录新的上报数据 首次上电测试 - 开始计时，监控MQTTX消息接收 在30秒内，确认是否收到包含以下服务的上报数据： DeviceInfo（设备信息） DeviceParameters（设备参数） CalibrateParameters（校准参数） DeviceStatus(设备状态) ModuleLTE（LTE4G 模块） 数据完整性验证 对每个服务的上报数据进行完整性检查： DeviceInfo：包含以下参数 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. Disv; 软件版本; "1.0.8"; Didm; 设备型号; " CB.U220I63B.P1W1.V5.WIFI". Dihv; 硬件版本; "1.0.0"; Dipt; 生产时间; "20260929T013637Z". Diav; 算法版本; "1.1.0"; Disid; 校验码; "0a8efcf". DeviceParameters包含以下参数： 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. DPolcv; 过载电流阈值; 91; DPsp; 服务器端口; 12586. DPolt; 过载判断时间; 10000; DPsh1; 服务器地址1; “device.epftech.cn”. DPovv; 过压电压阈值; 278; DPsh2; 服务器地址2; “111.229.130.10”. DPuvv; 欠压电压阈值; 138.6; Dpmu; MQTT连接用户名; “smtech”. DPsccv; 短路电流阈值; 160; DPmp; MQTT连接密码; “salvini!”. DPotv; 高温报警监测阈值; 80; DPpv; MQTT连接协议号; "V1". DPovt; 过压判断时间; 5000; Dpea; 数据加密算法; 1. DPuvt; 欠压判断时间; 5000; DPws; WiFi 名称; “epftechwifi”. DPdrt; 数据上报时间间隔; 10000; DPwp; WiFi 密码; “dlzw18epf”. DPott; 触点温度过高判断时间; 5000; DPlcv; 漏电流保护阈值; 0.03. CalibrateParameters：包含以下参数 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. CPgpqa; 有功功率增益校准寄存器值; 0; CPi1o; 电流I1有效值偏移; 0. CPgqa; 无功功率增益校准寄存器值; 0; CPi2o; 电流I2有效值偏移; 0. CPgfp; 基波有功功率增益校准寄存器值; 0; CPudco; 电压直流偏移; 0. CPphsa; I1相位校准寄存器值; 0; CPi1dco; 电流I1直流偏移; 0. CPaposa; I1有功功率偏移; 0; CPi2dco; 电流I2直流偏移; 0. CPpstart; 有功起动功率; 96; CPwvr; 电压波形校准系数; 1. CPdstart; 无功起动功率; 288; Cpwvo; 电压波形校准偏移值; 0. CPu1r; 电压有效值校准系数; 1; CPwcr; 电流波形校准系数; 1. CPi1r; 电流I1有效值校准系数; 1; CPwco; 电流波形校准偏移值; 0. CPi2r; 电流I2有效值校准系数; 1; /; /; /. DeviceStatus：包含以下参数 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. DSss; 闸位状态; 0; DSml; 合闸锁闭状态; 0. DSll; LED定位使能状态; 0; DSlcl; 漏电锁闭状态; 0. DSrc; 远程控制模式状态; 0; /; /; /. ModuleWIFI：包含以下参数 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. MWfv; 固件版本; "3.3.1.0-dev"; MWssid; WiFi名称; "iStoreOS_2.4G". MWip; IP 地址; "192.168.6.180"; MWrssi; 信号强度; -70. MWmac; MAC地址; "70:af:09:05:09:95"; /; /; /. |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 设备上电后30秒内，完成所有必要服务的信息上报 上报数据格式符合协议规范，各服务字段完整 软件版本(DIsv)与实际程序版本一致 设备型号(DIdm)与产品型号一致 电压、电流I1、电流I2有效值系数和波形系数接近1 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 属性查询功能测试

| 用例名称 | 属性查询功能测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版PCBA，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证平台通过properties/get主题能成功查询到协议定义的所有可读服务属性，且响应格式正确 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 单相微型断路器普通版已连接至MQTT服务器 - PC端MQTTX软件已连接至MQTT服务器 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试步骤测试准备 - 使用直流可调电源输出12v 1A为单相微型断路器普通版设备供电，等待设备连接MQTT服务器 - 在MQTTX中订阅设备响应主题：v1/devices/{device_id}/properties/get/response 准备特定的request_id（123456789012345678901234）用于本次测试 平台查询设备属性：v1/devices/{device_id}/properties/get 查询DeviceStatus（设备状态）服务： - 下行请求: { “request_id”: “123456789012345678901234”， "service_id": "DeviceStatus" } 验证响应中json数据包含以下字段和值 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. DSss; 闸位状态; 0; DSml; 合闸锁闭状态; 0. DSll; LED定位使能状态; 0; DSlcl; 漏电锁闭状态; 0. DSrc; 远程控制模式状态; 0; /; /; /. 查询DeviceInfo（设备信息）服务： - 下行请求 { “request_id”: “123456789012345678901234”， "service_id": "DeviceInfo" } 验证响应中json数据包含以下字段和值 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. Disv; 软件版本; "1.0.8"; Didm; 设备型号; " CB.U220I63B.P1W1.V5.WIFI". Dihv; 硬件版本; "1.0.0"; Dipt; 生产时间; "20260929T013637Z". Diav; 算法版本; "1.1.0"; Disid; 校验码; "0a8efcf". 查询ModuleWIFI服务： - 下行请求： { “request_id”: “123456789012345678901234”， "service_id": "ModuleWIFI" } 验证响应中json数据包含以下字段和值 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. MWfv; 固件版本; "3.3.1.0-dev"; MWssid; WiFi名称; "iStoreOS_2.4G". MWip; IP 地址; "192.168.6.180"; MWrssi; 信号强度; -70. MWmac; MAC地址; "70:af:09:05:09:95"; /; /; /. 查询DeviceParameters（设备参数）服务： - 下行请求 { “request_id”: “123456789012345678901234”， "service_id": "DeviceParameters" } 验证响应中json数据包含以下字段和值 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. DPolcv; 过载电流阈值; 91; DPsp; 服务器端口; 12586. DPolt; 过载判断时间; 10000; DPsh1; 服务器地址1; “device.epftech.cn”. DPovv; 过压电压阈值; 278; DPsh2; 服务器地址2; “111.229.130.10”. DPuvv; 欠压电压阈值; 138.6; Dpmu; MQTT连接用户名; “smtech”. DPsccv; 短路电流阈值; 160; DPmp; MQTT连接密码; “salvini!”. DPotv; 高温报警监测阈值; 80; DPpv; MQTT连接协议号; "V1". DPovt; 过压判断时间; 5000; Dpea; 数据加密算法; 1. DPuvt; 欠压判断时间; 5000; DPws; WiFi 名称; “epftechwifi”. DPdrt; 数据上报时间间隔; 10000; DPwp; WiFi 密码; “dlzw18epf”. DPott; 触点温度过高判断时间; 5000; DPlcv; 漏电流保护阈值; 0.03. 查询CalibrateParameters（校准参数）服务： - 下行请求 { “request_id”: “123456789012345678901234”， "service_id": "CalibrateParameters" } 验证响应中json数据包含以下字段和值 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. CPgpqa; 有功功率增益校准寄存器值; 0; CPi1o; 电流I1有效值偏移; 0. CPgqa; 无功功率增益校准寄存器值; 0; CPi2o; 电流I2有效值偏移; 0. CPgfp; 基波有功功率增益校准寄存器值; 0; CPudco; 电压直流偏移; 0. CPphsa; I1相位校准寄存器值; 0; CPi1dco; 电流I1直流偏移; 0. CPaposa; I1有功功率偏移; 0; CPi2dco; 电流I2直流偏移; 0. CPpstart; 有功起动功率; 96; CPwvr; 电压波形校准系数; 1. CPdstart; 无功起动功率; 288; Cpwvo; 电压波形校准偏移值; 0. CPu1r; 电压有效值校准系数; 1; CPwcr; 电流波形校准系数; 1. CPi1r; 电流I1有效值校准系数; 1; CPwco; 电流波形校准偏移值; 0. CPi2r; 电流I2有效值校准系数; 1; /; /; /. 响应格式验证 - 检查所有查询响应的JSON格式是否符合协议规范 验证request_id与下发请求一致 确认services数组结构正确，包含service_id和properties对象 时间戳与当前时间对应 |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 所有服务的查询请求均能在3秒内收到响应 响应中的result_code为0，表示查询成功 各服务返回的属性字段完整，与协议定义一致 响应格式严格符合properties/get/response主题规范 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

  - 远程控制与响应

    - 自动/手动模式切换开关功能测试

| 用例名称 | 自动/手动模式切换开关功能测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版成品，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证切换 自动/手动模式选择开关，是否能正确的完成模式切换 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 被测样品已就绪：单相微型断路器普通版成品 - 测试设备：直流可调电源 - PC端MQTTX软件已正确配置并连接至MQTT服务器 - 设备已烧录 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 |  |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 使用直流可调电源输出 DC 12V、1A 为单相微型断路器普通版设备供电。 - 确认设备上电后已成功连接MQTT服务器。 - PC端打开MQTTX软件，并确认已连接至MQTT服务器。 - 在MQTTX中订阅设备上报Topic：v1/devices/[{device_id}]/properties/report - 手动模式测试 - 将设备本体上的模式切换开关拨至“手动”档位。 - 观察MQTTX是否收到设备上报数据。 - 检查上报DeviceStatus报文中的DSrc 属性的值是否为 0。 - 确认 DSrc = 0，表示远程控制使能关闭，设备处于手动模式。 - 自动模式测试 - 将设备本体上的模式切换开关拨至“手动”档位。 - 观察MQTTX是否收到设备上报数据。 - 检查上报DeviceStatus报文中的DSrc 属性的值是否为 1。 - 确认 DSrc = 1，表示远程控制使能启用，设备处于自动模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 模式切换开关拨至“手动”模式时，设备上报 DSrc = 0。 2. 模式切换开关拨至“自动”模式时，设备上报 DSrc = 1。 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 物理开关手动分合闸测试

| 用例名称 | 物理开关手动分合闸测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版成品，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证在不同模式、不同锁闭标志位及负载漏电条件下，物理开关手动分合闸动作及状态上报是否正确 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | 1. 被测样品已就绪：单相微型断路器普通版成品 2. 测试设备：直流可调电源、标准源、隔离电源 3. PC端MQTTX软件已正确配置并连接至MQTT服务器 4. 设备已烧录 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 |  |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 使用直流可调电源输出 DC 12V、1A 为设备供电。 - 使用隔离电源为设备提供AC220V电源 - 在需要时，使用标准源为设备提供模拟的漏电流（电流 > 设定的漏电保护阈值0.03A） - 确认设备上电后已成功连接MQTT服务器。 - PC端打开MQTTX软件，订阅设备上报Topic：v1/devices/[{device_id}]/properties/report。 - 分合闸测试 按下表依次设置条件，每次操作物理开关进行分闸→合闸→分闸，观察MQTTX上报的 DSss（开关状态）、DSll（漏电锁闭）、DSlcl（合闸锁闭）、DSrc（远程控制使能）是否与预期一致。 序号; 模式开关; 漏电锁闭 DSlcl; 合闸锁闭 DSml; 负载漏电; 物理开关操作; 预期结果. 1; 手动; 0; 0; 无; 分闸→合闸; 正常合闸. 2; 手动; 0; 0; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 3; 自动; 0; 0; 无; 分闸→合闸; 合闸后，设备自动强制分闸. 4; 自动; 0; 0; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 5; 手动; 1; 0; 无; 分闸→合闸; 合闸后，设备自动强制分闸. 6; 自动; 1; 0; 无; 分闸→合闸; 合闸后，设备自动强制分闸. 7; 手动; 0; 1; 无; 分闸→合闸; 正常合闸. 8; 手动; 0; 1; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 9; 自动; 0; 1; 无; 分闸→合闸; 合闸后，设备自动强制分闸. 10; 自动; 0; 1; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 11; 手动; 0; 0; 有; 分闸→合闸; 正常合闸，上报漏电告警事件. 12; 手动; 0; 0; 有; 合闸→分闸; 正常分闸. 13; 自动; 0; 0; 有; 分闸→合闸; 合闸后，设备自动强制分闸，并上报漏电告警事件. 14; 自动; 0; 0; 有; 合闸→分闸; 正常分闸. |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所有测试项的分合闸结果与表格中的预期结果一致，上报设备状态与实际一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 本地Electric按键分合闸测试

| 用例名称 | 本地Electric按键分合闸测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版成品，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证在不同模式、不同锁闭标志位及负载漏电条件下，本地Electric按键分合闸动作及状态上报是否正确 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | 1. 被测样品已就绪：单相微型断路器普通版成品 2. 测试设备：直流可调电源、标准源、隔离电源 3. PC端MQTTX软件已正确配置并连接至MQTT服务器 4. 设备已烧录 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 |  |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 使用直流可调电源输出 DC 12V、1A 为设备供电。 - 使用隔离电源为设备提供AC220V电源 - 在需要时，使用标准源为设备提供模拟的漏电流（电流 > 设定的漏电保护阈值0.03A） - 确认设备上电后已成功连接MQTT服务器。 - PC端打开MQTTX软件，订阅设备上报Topic：v1/devices/[{device_id}]/properties/report。 - 分合闸测试 - 按下表依次设置条件，每次操作Electric按键进行分闸→合闸→分闸，观察开关闸位的变化以及MQTTX上报的 DSss（开关状态）、DSll（漏电锁闭）、DSlcl（合闸锁闭）、DSrc（远程控制使能）是否与预期一致。 序号; 模式开关; 漏电锁闭 DSlcl; 合闸锁闭 DSml; 负载漏电; 本地Electric按键操作; 预期结果. 1; 手动; 0; 0; 无; 分闸→合闸; 正常合闸. 2; 手动; 0; 0; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 3; 自动; 0; 0; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 4; 自动; 0; 0; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 5; 手动; 1; 0; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 6; 自动; 1; 0; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 7; 手动; 0; 1; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 8; 手动; 0; 1; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 9; 自动; 0; 1; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 10; 自动; 0; 1; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 11; 手动; 0; 0; 有; 分闸→合闸; 正常合闸，上报漏电告警事件. 12; 手动; 0; 0; 有; 合闸→分闸; 正常分闸. 13; 自动; 0; 0; 有; 分闸→合闸; 不予响应. 14; 自动; 0; 0; 有; 合闸→分闸; 正常分闸. |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所有测试项的分合闸结果与表格中的预期结果一致，上报设备状态与实际一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 本地Test漏电保护测试按键功能测试

| 用例名称 | 本地Test漏电保护测试按键功能测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版成品，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证在不同模式、不同锁闭标志位条件下，本地Test漏电测试按键动作及状态上报是否正确 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | 1. 被测样品已就绪：单相微型断路器普通版成品 2. 测试设备：直流可调电源、标准源、隔离电源 3. PC端MQTTX软件已正确配置并连接至MQTT服务器 4. 设备已烧录 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 |  |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 使用直流可调电源输出 DC 12V、1A 为设备供电。 - 使用隔离电源为设备提供AC220V电源 - 在需要时，使用标准源为设备提供模拟的漏电流（电流 > 设定的漏电保护阈值0.03A） - 确认设备上电后已成功连接MQTT服务器。 - PC端打开MQTTX软件，订阅设备上报Topic：v1/devices/[{device_id}]/properties/report。 - 分合闸测试 - 按下表依次设置条件，每次按下Test漏电保护测试按键后，观察开关闸位的变化以及MQTTX上报的 DSss（开关状态）、DSll（漏电锁闭）、DSlcl（合闸锁闭）、DSrc（远程控制使能）是否与预期一致。 序号; 模式开关; 漏电锁闭 DSlcl; 合闸锁闭 DSml; 初始闸位状态; 按下Test按键后预期结果. 1; 手动; 0; 0; 合闸; 分闸，漏电锁闭标志DSlcl置为1. 2; 手动; 0; 0; 分闸; 不予响应. 3; 自动; 0; 0; 合闸; 分闸，漏电锁闭标志DSlcl置为1. 4; 自动; 0; 0; 分闸; 不予响应. 5; 手动; 0; 1; 合闸; 分闸，漏电锁闭标志DSlcl置为1. 6; 手动; 0; 1; 分闸; 不予响应. 7; 自动; 0; 1; 合闸; 分闸，漏电锁闭标志DSlcl置为1. 8; 自动; 0; 1; 分闸; 不予响应. |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所有测试项的分合闸结果与表格中的预期结果一致，上报设备状态与实际一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 远程控制分合闸测试

| 用例名称 | 本地Electric按键分合闸测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 单相微型断路器普通版成品，硬件版本号：v2.6 2. 单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证在不同模式、不同锁闭标志位及负载漏电条件下，本地Electric按键分合闸动作及状态上报是否正确 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | 1. 被测样品已就绪：单相微型断路器普通版成品 2. 测试设备：直流可调电源、标准源、隔离电源 3. PC端MQTTX软件已正确配置并连接至MQTT服务器 4. 设备已烧录 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 |  |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 使用直流可调电源输出 DC 12V、1A 为设备供电。 - 使用隔离电源为设备提供AC220V电源 - 在需要时，使用标准源为设备提供模拟的漏电流（电流 > 设定的漏电保护阈值0.03A） - 确认设备上电后已成功连接MQTT服务器。 - PC端打开MQTTX软件，订阅设备上报Topic：v1/devices/[{device_id}]/properties/report。 - 分合闸测试 - 按下表依次设置条件，每次远程控制进行分闸→合闸→分闸，观察开关闸位的变化以及MQTTX上报的 DSss（开关状态）、DSll（漏电锁闭）、DSlcl（合闸锁闭）、DSrc（远程控制使能）是否与预期一致。 序号; 模式开关; 漏电锁闭 DSlcl; 合闸锁闭 DSml; 负载漏电; 远程命令操作; 预期结果. 1; 手动; 0; 0; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 2; 手动; 0; 0; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 3; 自动; 0; 0; 无; 分闸→合闸; 正常合闸. 4; 自动; 0; 0; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 5; 手动; 1; 0; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 6; 自动; 1; 0; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 7; 手动; 0; 1; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 8; 手动; 0; 1; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 9; 自动; 0; 1; 无; 分闸→合闸; 不予响应. 10; 自动; 0; 1; 无; 合闸→分闸; 正常分闸. 11; 手动; 0; 0; 有; 分闸→合闸; 不予响应. 12; 手动; 0; 0; 有; 合闸→分闸; 正常分闸. 13; 自动; 0; 0; 有; 分闸→合闸; 正常合闸，上报漏电告警事件. 14; 自动; 0; 0; 有; 合闸→分闸; 正常分闸. |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所有测试项的分合闸结果与表格中的预期结果一致，上报设备状态与实际一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - LED定位功能测试

| 用例名称 | LED定位功能测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.单相微型断路器普通版成品，硬件版本号：v2.6 2.单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证通过平台远程控制定位LED状态（开启/关闭）的正确性 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | 1.被测样品已就绪：单相微型断路器普通版成品 2.测试设备：直流可调电源、标准源、隔离电源 3.PC端MQTTX软件已正确配置并连接至MQTT服务器 4.设备已烧录 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 使用直流可调电源为设备供电，确认设备处于在线状态 - 在SMTMQTTClientPro的"命令发送"页面中找到被测设备 - 开启LED测试： - 点击"打开LED定位"的执行按钮 观察状态指示灯LED1的变化，确认其最终状态 在软件界面确认操作反馈 - 关闭LED测试： - 点击"关闭LED定位"的执行按钮 观状态指示灯LED1变化，确认其最终状态 - 状态同步验证：在"设备状态"页面检查设备LED定位状态是否与状态指示灯LED1实际状态一致 - 异常测试：在LED定位开启状态下，重新上电，观察上电后状态指示灯LED1的默认状态 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 功能正确性： 执行"打开LED定位"后，状态指示灯LED1由闪烁变为稳定常亮 执行"关闭LED定位"后，状态指示灯LED1由常亮恢复稳定闪烁 - 状态同步：软件界面显示的设备定位状态与状态指示灯LED1物理状态完全一致 3. 异常情况：重新上电后，状态指示灯LED1应恢复为默认的闪烁状态，定位功能关闭 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 更新和清空出厂日期测试

| 用例名称 | 更新和清空出厂日期测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.单相微型断路器普通版成品，硬件版本号：v2.6 2.单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证出厂日期更新、清空功能的正确性，以及数据持久化能力 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | 1.被测样品已就绪：单相微型断路器普通版成品 2.测试设备：直流可调电源、标准源、隔离电源 3.PC端MQTTX软件已正确配置并连接至MQTT服务器 4.设备已烧录 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 出厂日期更新功能测试 - 在MQTTX中订阅设备响应主题： 记录当前UTC时间T1，格式：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ 在SMTMQTTClientPro的"命令发送"页面，点击"更新出厂日期"执行按钮 通过MQTTX查询设备信息，记录"DIpt"（生产时间）字段值 出厂日期清空功能测试 通过MQTTX发送清空出厂日期命令 再次查询设备信息，记录"DIpt"（生产时间）字段值 数据持久化测试 将设备断电并重新上电 再次查询设备信息，确认清空后的出厂日期状态在重启后保持不变 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 更新功能：查询到的"DIpt"（生产时间）时间戳与执行更新操作的UTC时间T1一致(±5秒误差) - 清空功能：执行清空命令后，查询到的"DIpt"（生产时间）字段值为空 - 数据持久化：重启后出厂日期状态保持清空状态不变 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 合闸锁闭解锁测试

    - 合闸复位测试

    - 漏电锁闭解锁测试

| 用例名称 | 漏电锁闭解锁测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.单相微型断路器普通版成品，硬件版本号：v2.6 2.单相微型断路器普通版 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证漏电锁闭解锁功能 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 被测样品已就绪：单相微型断路器普通版成品 - 测试设备：直流可调电源、标准源、隔离电源 - PC端MQTTX软件已正确配置并连接至MQTT服务器 - 设备已烧录 release 程序，软件版本号：v1.0.35 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 在MQTTX中订阅设备响应主题 - 通过漏电测试按键，使设备发生漏电锁闭，并上报设备状态中的DSlcl = 1 - 漏电锁闭解锁功能测试 - 在SMTMQTTClientPro的"命令发送"页面，点击"更新出厂日期"执行按钮 通过MQTTX查询设备信息，记录"DIpt"（生产时间）字段值 出厂日期清空功能测试 - 通过MQTTX发送清空出厂日期命令 再次查询设备信息，记录"DIpt"（生产时间）字段值 数据持久化测试 - 16A插座断电并重新上电 再次查询设备信息，确认清空后的出厂日期状态在重启后保持不变 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 更新功能：查询到的"DIpt"（生产时间）时间戳与执行更新操作的UTC时间T1一致(±5秒误差) - 清空功能：执行清空命令后，查询到的"DIpt"（生产时间）字段值为空 - 数据持久化：重启后出厂日期状态保持清空状态不变 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 清空计量校准数据测试

    - 用电量清零测试

| 用例名称 | 用电量清零测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） - V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证用电量清零功能的正确性及数据持久化能力 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - PC端SMTMQTTClientPro软件已正确配置并连接 - 16A插座已产生非零用电量数据 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 在SMTMQTTClientPro"电气数据"页面确认被测设备累计用电量＞0 如用电量为0，连接负载设备运行至产生有效用电量 清零功能测试 - 记录清零前用电量值：______ kWh 在"命令发送"页面执行"用电量清零"指令 返回"电气数据"页面，确认清零后用电量显示值 数据持久化测试 - 16A插座断电并重新上电 再次查看用电量显示值 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 清零功能：执行清零指令后，用电量显示值立即归零（0.00 kWh） - 数据持久化：重启后用电量保持为零值，不恢复至清零前状态 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 执行清零指令后，用电量显示值立即归零（0.00 kWh） 2. 重启后用电量保持为零值，不恢复至清零前状态 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.10 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 用电量掉电保存测试

| 用例名称 | 用电量掉电保存测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） - V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证EDec（用电量）掉电保存功能 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - PC端MQTTX软件已正确配置并连接 - 标准源（预热>30分钟） |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 标准源设置：电压220V，电流5A，频率50H 正确接线： 标准源Ua → 16A插座火线输入端 标准源Un → 16A插座零线输入端 标准源Ia+ → 插销（三插）零线端子 标准源Ia- → 16A插座零线输入端（与Un共用） 掉电功能测试 - 开启标准源输出，MQTTX端发送用电量清0指令 等待EDec（用电量）上报数值>0.03KWh时，关闭标准源输出 等待10s钟后再上电，查看用电量显示值 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 用电量自动保存：在电能量>0.03KWh，重启后用电量上报数值≥上一次上报的电能量数值 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 在电能量>0.03KWh，重启后用电量上报数值≥上一次上报的电能量数值 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.10 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 复位通信模块测试

| 用例名称 | 复位通信模块测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） - V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证复位通信模块命令的有效性，以及复位后通信模块能否正常工作 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已连接至MQTT服务器。 - PC端SMTMQTTClientPro、MQTTX软件均已就绪并正确连接。 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 复位前状态确认 - 在SMTMQTTClientPro"设备信息"页面确认设备在线状态 在MQTTX中订阅设备属性上报主题：v1/devices/{device_id}/properties/report 通信模块复位测试 - 在SMTMQTTClientPro"命令发送"页面执行"复位通信模块"命令 在MQTTX中监控通信模块信息上报，包含DeviceStatus(设备状态)和:ModuleLTE（LTE4G 模块） 复位后功能验证 - 等待设备重新上线（最多等待30秒） 在SMTMQTTClientPro中确认设备恢复在线状态 执行一次简单的远程控制命令（如控制继电器开关状态） |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 执行复位命令后，可以看到4G网络指示灯熄灭后重新亮起进入频闪状态 - 在MQTTX中能接收到通信模块复位后主动上报的设备状态和模块信息 - 功能恢复：设备在30秒内重新上线，且控制继电器功能正常 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 执行复位命令后，可以看到4G网络指示灯熄灭后重新亮起进入频闪状态 - 在MQTTX中能接收到通信模块复位后主动上报的设备状态和模块信息 - 功能恢复：设备在30秒内重新上线，且控制继电器功能正常 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.4.1 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 复位MCU测试

| 用例名称 | 复位MCU测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1. 电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证MCU复位功能的有效性，以及复位后系统能够正常重启并恢复通信 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器。 - PC端SMTMQTTClientPro、MQTTX软件均已就绪并正确连接。 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 复位准备 - 在MQTTX中订阅设备属性上报主题 确认设备当前处于在线状态 MCU复位执行 - 在SMTMQTTClientPro"命令发送"页面执行"复位MCU"命令 观察插座算力板D6,D7指示灯状态变化 复位结果验证 - 等待设备重新上线（最多等待30秒） 执行基础功能测试（如继电器开关控制） - 在MQTTX中监控设备是否上报完整系统信息 - DeviceStatus（设备状态） - DeviceInfo（设备信息） - DeviceParameters（设备参数） - CalibrateParameters（校准参数） - MouduleLTE（LTE 4G模块） - IRParameters（红外参数） |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 复位现象：执行复位命令后，设备核心板D6,D7指示灯全部熄灭后重新亮起 信息上报：设备在重启后自动上报所有要求的系统信息 通信恢复：设备在30秒内重新恢复在线状态 功能正常：复位后基础控制功能响应正常 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 执行复位命令后，设备核心板D6,D7指示灯全部熄灭后重新亮起 设备在重启后自动上报所有要求的系统信息 设备在30秒内重新恢复在线状态 复位后基础控制功能响应正常 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.4.1 | 测试人员 | 叶俊锋 |

  - 数据采集与监控

    - 校准前电气参数采样精度测试

| 用例名称 | 电气参数采样精度测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） - V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备在完成校准前，各项电气参数的测量精度的基准 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） - 设备已完成计量校准 - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定 - 设备已经连接至MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 1.测量精准度公式:DL/T 1487-2024 《单相智能电能标技术规范》 2.电气参数精度：GB/T 17215.301-2024 《电测量设备（交流）特殊要求 第1部分：多功能电能表》 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 | 1.测量精准度公式：参照5.2.11章节 2.电气参数精度：参照4.5.2章节 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 标准源设置初始状态：电压90V，电流0A 准备数据记录表格 将设备连接至标准源输出端 系统上电初始化 - 将标准源电压通道A的正负极连接至16A插座的火、零线输入端 开启电源输出，等待设备启动并连接至MQTT服务器 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 电压采样精度测试 - 标准源设置电流0A，功率因数1.0 按以下电压序列测试：90V, 100V, ..., 260V（每10V步进） 每个电压点稳定后，记录设备上报的EDv（电压有效值）值 计算每个点的电压测量误差 电流采样精度测试 - 标准源设置电压220V，功率因数1.0 选取标准源A相电流，正极连接至插销（三插）零线端，负极连接至16A插座零线输入端，保持继电器接通状态 按以下电流序列测试： 小电流：0.1A, 0.2A, ..., 1.0A（每0.1A步进） 正常电流：1A, 2A, ..., 10A（每1A步进） 每个电流点稳定后，记录设备上报的EDc值 计算每个点的电流测量误差 有功功率测试（功率因数1.0） - 标准源设置电压220V，功率因数1.0 电流序列：1A, 2A, ..., 10A 记录设备上报的EDap值，计算有功功率误差 功率因数测试 - 标准源设置电压220V，5A 功率因数序列：0.25L、0.5L、0.8L、1.0L 记录设备上报的EDap(有功功率), EDrp(无功功率), EDapp（视在功率）, EDpf（功率因数）值 计算各参数测量误差 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度： 电压测量误差：＜±5% 电流测量误差：＜±5% 有功功率误差：＜±5% 无功功率误差：＜±5% 视在功率误差：＜±5% 功率因数误差：＜±5% - 数据完整性： 所有测试点数据正常上报 无数据缺失或异常值 - 稳定性： 同一测试点多次测量结果一致 无测量值跳变或漂移 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度： 电压测量误差：＜-0.14% 电流测量误差：＜-4% 有功功率误差：＜1.77% 无功功率误差：＜1.6% 视在功率误差：＜1.2% 功率因数误差：＜1.6% - 数据完整性： 所有测试点数据正常上报 无数据缺失或异常值 - 稳定性： 同一测试点多次测量结果一致 无测量值跳变或漂移 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.09 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 校准前电压波形采集测试

| 用例名称 | 校准前电压波形采集测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证未校准状态下电压波形采集的原始数据，暴露因硬件异常（如电阻错料、焊接不良等）导致的波形偏差，避免校准功能将异常掩盖 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座（强电板+算力板+红外板） - 重新使用离线烧录器烧录一次程序，确保彻底清除校准信息 - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定 - 设备已连接至MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 直流可调电源设置：输出电压14.0V，电流限值1A - 标准源设置：电压0V，频率50Hz（初始状态） - 正确接线： 标准源Ua → 插座火线输入端 标准源Un → 插座零线输入端 - 系统上电初始化 将可调电源连接至强电板的12V、GND输入端 - 开启电源输出，等待设备启动连接至MQTT服务器 - 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 ### 零电压波形采集测试 - 标准源设置输出电压：0V - 在SMTMQTTClientPro波形录制页面中设置： 选择目标设备ID；录制通道：电压；录制时长：10秒；采样率：128；分包点数：1024；显示方式：直线图 - 开始波形录制 - 分析零电压下的波形特征： 基线噪声幅度：______ V 直流偏置：______ V ### 额定电压波形采集测试 - 标准源设置输出电压：220V，频率50Hz - 开始波形录制 - 分析额定电压下的波形特征： 峰值幅度：______ V 有效值：______V 平均值：______V 信号频率：______ Hz - 波形数据质量验证 - 从每个周波的第一个上升过零点起，至下一个上升过零点止，统计该周波内的实际采样点数；计算恰好包含128个点 - 的周波数占总周波数（500）的比例，作为"每周波128点达成率"，用于验证采样数据的连续性与无丢点情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 零电压波形质量： 基线噪声：＜±1V 直流偏置：＜±5V - 额定电压波形质量： 峰值幅度： 正峰值：311V ±5% 负峰值：-311V±5%（对应220V RMS） 信号频率：50Hz ±0.5Hz - 采集系统性能： 每周波128点达成率>=70% |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 零电压波形质量： 基线噪声：0.02291 V 直流偏置：1.40879 V - 额定电压波形质量： 有效值：219.51177 V 峰值幅度： 正峰值：311.577 V 负峰值：-309.128 V 信号频率：50.10961 Hz - 采集系统性能： 每周波128点达成率72% |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.09 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 校准前电流波形采集测试

| 用例名称 | 校准前电流波形采集测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证电流波形采集功能正常，确保在不同负载电流下采集的波形数据符合预期特征 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座（强电板+算力板+红外板） - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定 - 设备已连接至MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 标准源设置：电压220V，电流0A，频率50Hz（初始状态） - 直流可调电源设置：输出电压14.0V，电流限值1A 正确接线： 标准源Ua → 16A插座火线输入端 标准源Un → 16A插座零线输入端 标准源Ia+ → 插销（三插）零线端子 标准源Ia- → 16A插座零线输入端（与Un共用） 系统上电初始化 - 将可调电源连接至强电板的14V、GND输入端 - 开启标准源输出，等待设备启动连接至MQTT服务器 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 零电流波形采集测试 - 标准源设置：电压220V，电流0A（零电流） 在SMTMQTTClientPro波形录制页面中设置： 选择目标设备ID；录制通道：电流；录制时长：10秒；采样率：128；分包点数：1024；显示方式：直线图 开始波形录制 分析零电流下的波形特征： 基线噪声幅度：______ mA 直流偏置：______ mA 给定电流波形采集测试 - 标准源设置：电压220V，电流5A 开始波形录制 分析给定电流下的波形特征： 峰值幅度：______ A 信号频率：______ Hz 波形数据质量验证 - 从每个周波的第一个上升过零点起，至下一个上升过零点止，统计该周波内的实际采样点数；计算恰好包含128个点的 - 周波数占总周波数（500）的比例，作为"每周波128点达成率"，用于验证采样数据的连续性与无丢点情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 零电流波形质量： 基线噪声：＜±4mA 直流偏置：＜±0.2A 给定电流波形质量： 峰值幅度：7.07A ±0.5%（对应5A RMS） 信号频率：50Hz ±0.5Hz 采集系统性能： 每周波128点达成率>=70% |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 零电流波形质量： 基线噪声：1.1311 mA 直流偏置：68.30632 mA 给定电流波形质量： 有效值： 4.97205 A 正峰值： 7.08886 A 负峰值： -6.95618 A 信号频率： 50.10961 Hz 采集系统性能： 每周波128点达成率72% |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.09 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 校准前电压电流波形相位差测试

| 用例名称 | 校准前电压电流波形相位差测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证校准前电压电流之间的相位差是否在合理范围之内（1~3个采样点） |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座（强电板+算力板+红外板） - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定，直流可调电源 - 设备已连接至MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 直流可调电源设置：输出电压14.0V，电流限值1A - 正确接线： 标准源Ua → 16A插座火线输入端 标准源Un → 16A插座零线输入端 标准源Ia+ → 插销（三插）零线端子 标准源Ia- → 16A插座零线输入端（与Un共用） 系统上电初始化 - 开启标准源输出，等待设备启动连接至MQTT服务器 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 波形采集测试 - 标准源设置：电压220V，电流5A（零电流） 在SMTMQTTClientPro波形录制页面中设置： 选择目标设备ID；录制通道：电压+电流；录制时长：10秒；采样率：128；分包点数：1024；显示方式：直线图 开始波形录制 - 分析电压电流的的波形特征： 电压电流相位差 采样点 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 电压电流波形相位差： 电压电流波形相位误差（0-3个采样点） |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 电压电流波形相位差： - 电压电流相位误差-0.10843° 约等效于0.03855个采样点 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.09 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 校准功能测试

| 用例名称 | 校准功能测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备测量校准功能的有效性 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - 标准源已开机预热，输出接线正确 - PC端SMTMQTTClientPro、MQTTX软件已就绪并正确连接 - 标准源设置：电压220V，电流0A，频率50Hz（初始状态） |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 校准前准备 - 在MQTTX中订阅设备命令响应主题：v1/devices/{device_id}/commands/response - 在MQTTX中订阅设备获取响应主题：v1/devices/{device_id}/properties/get/response 记录校准前的电气测量基准值 确认标准源输出稳定 设置MQTTX下发命令的主题为：v1/devices/{device_id}/commands 电压有效值校准： - 标准源输出：电压220V，电流5A，功率因数：1 发送校准命令: { "request_id": "123456789012345678901234", "command_name": "MCac", "service_id": "MeasureCalibrate", "paras":{"type":0,"channel":0,"value":220} } 电流有效值校准： - 标准源输出：电压220V，电流5A，功率因数：1 发送校准命令： { "request_id": "123456789012345678901234", "command_name": "MCac", "service_id": "MeasureCalibrate", "paras":{"type":0,"channel":1,"value":5} } 校准效果验证 - 标准源输出测试点：220V/5A/1.0PF 对比标准源输出值与设备测量值 验证校准功能是否执行成功 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 命令响应成功：所有校准命令返回result_code=0 数据持久化：校准参数断电重启后保持有效 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试数据 电压采样精度测试. 标准源电压; 上报EDv值; 误差. 校准前; 220; 219.95; -0.02%. 校准后; 220; 220.008; 0.00%. 电流采样精度测试. 标准源电压; 标准源电流; 上报EDc值; 误差. 校准前; 220; 5; 4.783; -4.34%. 校准后; 220; 5; 5; 0.00%. - 命令响应成功：所有校准命令返回result_code=0 数据持久化：校准参数断电重启后保持有效 校准后电压电流精度有明显提升 |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.03.30 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 校准后电气参数采样精度测试

| 用例名称 | 校准后电气参数采样精度测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） - V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备在完成校准后，各项电气参数的测量精度是否符合设计指标 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） - 设备已完成计量校准(使用额定电压220，额定电流16A进行校准) - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定 - 设备已经连接至MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 1.测量精准度公式:DL/T 1487-2024 《单相智能电能标技术规范》 2.电气参数精度：GB/T 17215.301-2024 《电测量设备（交流）特殊要求 第1部分：多功能电能表》 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 | 1.测量精准度公式：参照5.2.11章节 2.电气参数精度：参照4.5.2章节 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 标准源设置初始状态：电压90V，电流0A频率：50Hz 准备数据记录表格 将设备连接至标准源输出端 系统上电初始化 - 将标准源电压通道A的正负极连接至16A插座的火、零线输入端 开启电源输出，等待设备启动并连接至MQTT服务器 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 采样精度测试 - 标准源设置电流0A，功率因数1.0 频率：50Hz 按以下电压序列测试：90V, 100V, ..., 260V（每10V步进） 每个电压点稳定后，记录设备上报的EDv（电压有效值） 计算每个点的电压测量误差 电流采样精度测试 - 标准源设置电压220V，功率因数1.0频率：50Hz 选取标准源A相电流，正极连接至插销（三插）零线端，负极连接至16A插座零线输入端，保持继电器接通状态 按以下电流序列测试： 小电流：0.1A, 0.2A, ..., 1.0A（每0.1A步进） 正常电流：1A, 2A, ..., 10A（每1A步进） 每个电流点稳定后，记录设备上报的EDc（电流有效值） 计算每个点的电流测量误差 功率采样精度测试 - 标准源设置电压220V，功率因数1.0频率：50Hz 电流序列：1A, 2A, ..., 10A 记录设备上报的EDap（有功功率）值，计算有功功率误差 功率因数测试： - 标准源设置电压220V，5A 功率因数序列：0.25L、0.5L、0.8L、1.0L - 记录设备上报的EDap(有功功率), EDrp(无功功率), EDapp（视在功率）, EDpf（功率因数）值 计算各参数测量误差 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度： 电压测量误差：＜±5‰ 电流测量误差：＜±5‰ 有功功率误差：＜±5‰ 无功功率误差：＜±5‰ 视在功率误差：＜±5‰ 功率因数误差：＜±0.05 数据完整性： 所有测试点数据正常上报 无数据缺失或异常值 稳定性： 同一测试点多次测量结果一致 无测量值跳变或漂移（>±5‰） |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度： 电压测量误差：＜±0.21‰ 电流测量误差：＜±2‰ 视在功率误差：＜±2.11‰ 功率因数误差：＜±0.001 有功功率误差：＜±2.11‰(1.0L) 有功功率误差：＜±7.56‰(<1.0L) 无功功率误差：＜±1.61‰(<1.0L) 数据完整性： 所有测试点数据正常上报 无数据缺失或异常值 稳定性： 同一测试点多次测量结果一致 无测量值跳变或漂移（>±5‰） |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | M | 测试时间 | 2026.04.27 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 校准后电压波形采集测试

| 用例名称 | 校准后电压波形采集测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证电压波形采集功能正常，确保在不同输入电压下采集的波形数据符合预期特征 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座（强电板+算力板+红外板） - 设备已完成计量校准 - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定 - 设备已连接上MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 直流可调电源设置：输出电压14.0V，电流限值1A 标准源设置：电压0V，频率50Hz（初始状态） 正确接线： 标准源Ua → 插座火线输入端 标准源Un → 插座零线输入端 系统上电初始化 - 将可调电源连接至强电板的12V、GND输入端 开启电源输出，等待设备启动连接至MQTT服务器 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 零电压波形采集测试 - 标准源设置输出电压：0V 在SMTMQTTClientPro波形录制页面中设置： 选择目标设备ID；录制通道：电压；录制时长：10秒；采样率：128；分包点数：1024；显示方式：直线图 开始录制波形 分析零电压下的波形特征： 基线噪声幅度：______ V 零电压偏置：______ V 额定电压波形采集测试 - 标准源设置输出电压：220V，频率50Hz 开始波形录制 分析额定电压下的波形特征： 峰值幅度：______ V 有效值：______V 信号频率：______ Hz 波形数据质量验证 - 从每个周波的第一个上升过零点起，至下一个上升过零点止，统计该周波内的实际采样点数；计算恰好包含128个点的 - 周波数占总周波数（500）的比例，作为"每周波128点达成率"，用于验证采样数据的连续性与无丢点情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 零电压波形质量： 基线噪声：＜±1V 直流偏置：＜±0.5V - 额定电压波形质量： 峰值幅度： 正峰值：311V ±0.5% 负峰值：-311V±0.5%（对应220V RMS） 信号频率：50Hz ±0.5Hz - 采集系统性能： 每周波 128 点达成率>=70% |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 零电压波形质量： 基线噪声：0.02343 V 直流偏置：0.00375 V - 额定电压波形质量： 峰值幅度： 有效值：219.85969 V 正峰值：310.666 V 负峰值：-311.058 V 信号频率：50.10961 Hz - 采集系统性能： 每周波 128 点达成率 = 72.0% |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.09 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 校准后电流波形采集测试

| 用例名称 | 校准后电流波形采集测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证电流波形采集功能正常，确保在不同负载电流下采集的波形数据符合预期特征 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座（强电板+算力板+红外板） - 设备已完成计量校准 - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定 - 设备已连接至MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 标准源设置：电压220V，电流0A，频率50Hz（初始状态） 正确接线： 标准源Ua → 16A插座火线输入端 标准源Un → 16A插座零线输入端 标准源Ia+ → 插销（三插）零线端子 标准源Ia- → 16A插座零线输入端（与Un共用） 系统上电初始化 - 开启标准源输出，等待设备启动连接至MQTT服务器 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 零电流波形采集测试 - 标准源设置：电压220V，电流0A（零电流） 在SMTMQTTClientPro波形录制页面中设置： 选择目标设备ID；录制通道：电流；录制时长：10秒；采样率：128；分包点数：1024；显示方式：直线图 开始录制波形 分析零电流下的波形特征： 基线噪声幅度：______ mA 直流偏置：______ mA 给定电流波形采集测试 - 标准源设置：电压220V，电流5A 开始波形录制 分析给定电流下的波形特征： 峰值幅度：______ A 信号频率：______ Hz 波形数据质量验证 - 从每个周波的第一个上升过零点起，至下一个上升过零点止，统计该周波内的实际采样点数；计算恰好包含128个点的 - 周波数占总周波数（500）的比例，作为"每周波128点达成率"，用于验证采样数据的连续性与无丢点情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 零电流波形质量： 基线噪声：＜±4mA 直流偏置：＜±2mA 给定电流波形质量： 峰值幅度：7.07A ±0.5%（对应5A RMS） 信号频率：50Hz ±0.5Hz 采集系统性能： 每周波128点达成率>=70% |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 零电流波形质量： 基线噪声：1.11913 mA 直流偏置：0.5833 mA 给定电流波形质量： 有效值： 5.01155 A 正峰值： 7.07866 A 负峰值： -7.07817 A 信号频率：50.10961 Hz 采集系统性能： 每周波128点达成率72% |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.09 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 校准后电压电流波形相位差测试

| 用例名称 | 校准后电压电流波形相位差测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证校准后电压电流之间的相位差在合理范围之内（1~3个采样点） |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座（强电板+算力板+红外板） - 设备已完成计量校准 - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定 - 设备已连接至MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 正确接线： 标准源Ua → 16A插座火线输入端 标准源Un → 16A插座零线输入端 标准源Ia+ → 插销（三插）零线端子 标准源Ia- → 16A插座零线输入端（与Un共用） 系统上电初始化 - 开启标准源输出，等待设备启动连接至MQTT服务器 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 波形采集测试 - 标准源设置：电压220V，电流5A（零电流） 在SMTMQTTClientPro波形录制页面中设置： 选择目标设备ID；录制通道：电压+电流；录制时长：10秒；采样率：128；分包点数：1024；显示方式：直线图 开始波形录制 分析电压电流的的波形特征： 电压电流相位差 采样点 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 电压电流波形相位差： 与电压波形相位误差（0-3个采样点） |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 电压电流波形相位差： 电压电流相位误差0.05663° 约等效于0.02014个采样点 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.09 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 校准后频率比对

| 用例名称 | 校准后50Hz和51Hz频率比对 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） - V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备在完成校准后，不同电网频率输出结果比对 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） - 设备已完成计量校准 - 标准源已预热30分钟以上，输出稳定 - 设备已经连接至MQTT服务器 - PC端安装SMTMQTTClientPro软件 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 标准源设置初始状态：电压220V，电流5A 功率因数 1.0 频率：50Hz 将设备连接至标准源输出端 系统上电初始化 - 将标准源电压通道A的正负极连接至16A插座的火、零线输入端 开启电源输出，等待设备启动并连接至MQTT服务器 在SMTMQTTClientPro中确认设备在线状态 记录50Hz采样数据 频率 Hz 电压有效值 V 电流有效值 A 有功功率 W 记录51Hz采样数据 在其他条件不变的基础上 修改频率为51Hz，开启电源输出 频率 Hz 电压有效值 V 电流有效值 A 有功功率 W |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 芯片默认按50Hz周期积分，51Hz时积分窗口“失配”，导致计算有功功率偏低 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 记录50Hz下的采样数据 电压220V 电流5A 功率因数1.0 频率50hz 采样数据. 标准源电压; 标准源电流; 标准源有功功率; 电压; 电压误差; 电流; 电流误差; 有功功率; 有功误差; 频率; 频率误差. 220; 5; 1100; 219.924; -0.035%; 5.01; 0.200%; 1101.21; 0.110%; 49.993; -0.014%. - 记录51Hz下的采样数据 电压220V 电流5A 功率因数1.0 频率51hz采样数据. 标准源电压; 标准源电流; 标准源有功功率; 电压; 电压误差; 电流; 电流误差; 有功功率; 有功误差; 频率; 频率误差. 220; 5; 1100; 219.919; -0.037%; 5.01; 0.200%; 1101.293; 0.118%; 50.992; -0.016%. - 结论：50Hz和51Hz下电压、电流、有功功率、频率的测量结果误差不大 |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.3.30 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 电气数据采集测试

| 用例名称 | 电气数据采集测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证系统支持通过软件配置修改DPdrt（数据上报间隔），且新参数能正确下发并生效 - 验证16A插座电气数据采集的准确性、完整性和上报实时性 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - 标准源已开机预热，输出接线正确 - PC端MQTTX软件已就绪并正确连接 - 记录DPdrt（数据上报间隔）的初始默认值 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改与生效验证 - 通过MQTTX查询并记录DPdrt（数据上报间隔）的初始值 通过软件配置，将DPdrt（数据上报间隔）修改为20秒并下发 设备重新上电，再次通过MQTTX查询设备参数，确认DPdrt（数据上报间隔）已更新为20秒 设置标准源基准输出：电压220V，电流0A，频率50Hz，功率因数1.0 在MQTTX中订阅设备属性上报主题：v1/devices/{device_id}/properties/report 上报周期验证 - 记录连续5次ElectricData（电气数据）服务上报的时间戳 计算实际数据上报间隔，确认与DPdrt（数据上报间隔）设计值（20秒）一致 验证上报周期修改生效 电气数据完整性验证 - 设置标准源输出：电压220V，电流5A，频率50Hz，功率因数1.0 等待设备下一次数据上报 对上报的数据进行完整性验证 属性名; 意义; 参考值; 属性名; 意义; 参考值. EDgf; 电网频率; 49.993; EDrp; 无功功率; -43.768. Edv; 电压有效值; 219.954; EDec; 用电量; 0. EDc; 电流有效值; 5; Edapp; 视在功率; 1099.6. EDap; 有功功率; 1098.729; Edpf; 功率因素; 0.999. 测试后恢复 - 测试结束后，通过软件配置将DPdrt（数据上报间隔）参数恢复为初始默认值 再次查询确认参数已成功恢复 |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功：DPdrt参数能成功修改为20秒，并能生效 实时性：数据上报间隔与DPdrt参数设置一致（修改后为20秒） 数据完整性：每次上报包含上述表格所示完整字段和对应的值 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功：DPdrt参数能成功修改为20秒，并能生效 实时性：数据上报间隔与DPdrt参数设置一致（修改后为20秒） 数据完整性：每次上报包含上述表格所示完整字段和对应的值 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.4.1 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 传感器数据上报测试

| 用例名称 | 传感器数据上报测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+温湿度板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备能按固定30秒周期正确上报SensorData（传感器数据）服务的SDct（触点温度）、SDet（环境温度）、SDeh（环境湿度） |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - 标准源已开机预热>30分钟，输出接线正确 - PC端MQTTX软件已就绪并正确连接 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 在MQTTX中订阅设备属性上报主题：v1/devices/{device_id}/properties/report 记录测试开始时间 数据上报验证 - 持续监控MQTTX，等待设备数据上报，等待至少2个上报周期（60秒） 记录设备上报的SensorData（传感器数据）服务数据 验证数据完整性： 服务标识：service_id 为 "SensorData" 传感器数据： 包含 SDct (触点温度) 字段，数据类型为float 包含 SDet (环境温度) 字段，数据类型为float 包含 SDeh (环境湿度) 字段，数据类型为float 上报周期验证 - 记录连续3次SensorData（传感器数据）服务上报的准确时间 计算相邻两次上报的实际时间间隔 验证上报周期是否为30秒（允许±2秒误差） 数据稳定性验证 - 记录连续5次上报的 SDct(触点温度) 、SDet(环境温度)、SDeh(环境湿度)数值 验证温湿度数值在合理范围内（如：15℃ ~ 45℃环境温度） 观察温度、湿度变化趋势应平缓，无异常跳变 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 数据完整性：设备按固定周期上报SensorData（传感器数据）服务，包含完整的 SDct 、SDet、SDeh数据 周期准确性：数据上报间隔为30秒±2秒，与程序设定一致 数据合理性：SDct、SDet、SDeh值在环境温度合理范围内，变化平缓 格式正确：数据格式符合协议规范，包含正确的service_id |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 数据完整性：设备按固定周期上报SensorData（传感器数据）服务，包含完整的 SDct 、SDet、SDeh数据 周期准确性：数据上报间隔为30秒，与程序设定一致 数据合理性：SDct、SDet、SDeh值在环境温度合理范围内，变化平缓 格式正确：数据格式符合协议规范，包含正确的service_id |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.10 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 谐波数据上报测试

| 用例名称 | 谐波数据上报测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备能正确采集并上报标准源输出的谐波数据，且测量结果与标准源设定值一致 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - 标准源已开机预热，输出接线正确，具备谐波输出功能 - PC端MQTTX软件已就绪并正确连接 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 在MQTTX中订阅设备属性上报主题：v1/devices/{device_id}/properties/report 标准源设置基波输出：电压220V，电流5A，频率50Hz 无谐波基准测试 - 标准源设置谐波含量为0%（纯净正弦波） 等待设备上报HarmonicData服务数据 记录并验证： HDthd (电流总谐波畸变率) 应＜1% HDvh (电压谐波) 数组：除基波外各次谐波含量应＜0.5 HDch (电流谐波) 数组：除基波外各次谐波含量应＜0.5 3次谐波测试 - 标准源设置：3次谐波含量20%（基波5A，3次谐波1A） 等待设备数据上报 记录并验证： HDthd (电流总谐波畸变率) 应接近20% HDch (电流谐波)数组中第2个元素（对应3次谐波）含量应≈1A 其他次谐波含量应接近0 多谐波测试 - 标准源设置：3次谐波15%，5次谐波10%，7次谐波5% 等待设备数据上报 记录并验证： HDthd (电流总谐波畸变率) 应接近√(15²+10²+5²)≈18.71% HDch (电流谐波)数组应正确反映各次谐波含量分布 第2个元素（3次）≈0.75A，第4个元素（5次）≈0.5A，第6个元素（7次）≈0.25A 数据格式验证 - 验证所有谐波数组长度均为12 确认数值单位正确： HDvh 数组单位：伏特(V) HDch 数组单位：安培(A) HDthd 单位：百分比(%) |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 数据准确性： 总谐波畸变率HDthd测量误差＜±1% 各次谐波电流含量测量误差＜±2% 谐波含量分布与标准源设定一致 - 数据完整性： 包含HDthd（总谐波畸变率）、HDvh (电压谐波)、HDvph（电压谐波相位）、HDch (电流谐波)四个完整字段 - 响应特性： 谐波数据随电气数据周期一同上报 谐波变化后能在下一个上报周期反映出来 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 标准源输出220V5A. 标准源设置谐波条件; 电流总谐波畸变率; 电压谐波（V）; 电流谐波（A）. 无谐波输出; 0.38150%; 0.3545; 0.006669. 219.8; 5.005. 0.7046; 0.0143. 0.4011; 0.006564. 0.1819; 0.00582. 0.196; 0.00241. 0.3114; 0.00355. 0.2959; 0.001751. 0.1702; 0.003001. 0.1045; 0.002135. 0.2448; 0.00254. 0.2886; 0.002019. 电流总谐波畸变率; 电压谐波（V）; 电流谐波（A）; 理论电流谐波值; 误差. 3次谐波含量20%; 19.9884% （理论值为20%）; 0.6476; 0.0001826. 215.6; 4.905. 0.4669; 0.009415. 42.67; 0.9801; 1; 0.0199. 0.6672; 0.01296. 0.3046; 0.004385. 0.2437; 0.006431. 0.3508; 0.007929. 0.2857; 0.004488. 0.3532; 0.008371. 0.2645; 0.003495. 0.1342; 0.007099. 电流总谐波畸变率; 电压谐波（V）; 电流谐波（A）; 理论电流谐波值; 误差. 3次谐波含量15% 5次谐波含量10% 7次谐波含量5%; 18.9326% （理论值为 √(15²+10²+5²)≈18.71% ）; 0.99; 0.007308. 216.3; 4.919. 0.5461; 0.01423. 32.45; 0.7436; 0.75; 0.008533333. 0.4735; 0.01024. 21.38; 0.4992; 0.5; 0.0016. 0.2732; 0.00656. 10.68; 0.2542; 0.25; -0.0168. 0.2699; 0.003725. 0.09272; 0.008123. 0.123; 0.001725. 0.0999; 0.006593. - 数据准确性： 总谐波畸变率HDthd测量误差＜±1% 各次谐波电流含量测量误差＜±2% 谐波含量分布与标准源设定一致 - 数据完整性： 包含HDthd（总谐波畸变率）、HDvh (电压谐波)、HDvph（电压谐波相位）、HDch (电流谐波)四个完整字段 - 响应特性： 谐波数据随电气数据周期一同上报 谐波变化后能在下一个上报周期反映出来 |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.13 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 负荷识别事件测试

| 用例名称 | 负荷识别事件测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证当负载功率变化超过15W时，设备能正确上报LoadRecognize（负荷识别）服务的切入(ON)和切出(OFF)事件 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - 标准源已开机预热，输出接线正确 - PC端MQTTX软件已就绪并正确连接 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 测试需要修改源码，开启16A插座的负荷识别功能（16A插座默认禁用负荷识别功能） - 在MQTTX中订阅设备属性上报主题：v1/devices/{device_id}/properties/report 标准源设置初始状态：电压220V，电流0A，频率50Hz 负载切入事件测试 - 设置标准源输出功率20W（超过15W阈值） 监控MQTTX消息接收，持续观察30秒 验证是否收到LoadRecognize（负荷识别）服务上报，且包含： LRrs (识别标志) 为 "on" LRln (负荷名称) 存在且为有效字符串 负载切出事件测试 - 在负载运行状态下，将标准源输出功率归零（变化超过15W） 监控MQTTX消息接收，持续观察30秒 验证是否收到LoadRecognize服务上报，且包含： LRrs (识别标志) 为 "off" LRln (负荷名称) 存在且为有效字符串 阈值边界测试 - 设置标准源输出功率10W（低于15W阈值） 观察60秒，验证是否不产生负荷识别事件 将功率调整为25W（超过15W阈值） 验证是否产生负荷切入事件 多次切换测试 - 重复进行功率变化：0W → 20W → 0W → 20W → 0W 记录每次功率变化后是否及时上报相应事件 验证事件序列正确性："on" → "off" → "on" → "off" |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 事件触发准确性： 功率增加≥15W时，在30秒内上报"on"事件 功率减少≥15W时，在30秒内上报"off"事件 功率变化＜15W时，不产生识别事件 - 数据完整性： 每次事件上报包含完整的LRrs、LRln字段 LRrs值严格为"on"或"off" LRln为有效负荷名称字符串 - 响应及时性： 功率变化后30秒内完成事件上报 连续功率变化能正确触发相应事件序列 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 事件触发准确： 功率增加≥15W时，在30秒内上报"on"事件 功率减少≥15W时，在30秒内上报"off"事件 功率变化＜15W时，不产生识别事件 - 数据完整性： 每次事件上报包含完整的LRrs、LRln字段 LRrs值严格为"on"或"off" LRln为有效负荷名称字符串 - 响应及时性： 功率变化后30秒内完成事件上报 连续功率变化能正确触发相应事件序列 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.10 | 测试人员 | 叶俊锋 |

  - 安全保护功能

    - 漏电告警测试

    - 短路告警测试

| 用例名称 | 短路告警测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证系统支持通过软件配置修改短路保护电流阈值（DPsccv），且新参数能正确下发并生效 - 验证短路保护功能是否符合设计规范，即电流达到DPsccv值时能立即产生告警，而当电流回降至DPsccv-10A(滞回电流)以下时能正确解除告警 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常上电并稳定连接至MQTT服务器 - 标准源已预热完成，输出接线正确 - PC端MQTTX软件已就绪并正确连接，已订阅相关的设备属性上报主题 - 获取原始的短路保护阈值（DPsccv） |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改与生效验证 - 通过MQTTX查询并记录短路保护阈值（DPsccv） 通过软件配置，将DPsccv修改为17A 设备重新上电，再次通过MQTTX查询设备参数，确认DPsccv已更新为17A 设置标准源基础参数：电压220V，频率50Hz 在MQTTX中订阅设备属性上报主题 安全区测试（不触发告警） - 设置标准源电流为16（DPsccv - 1A），持续运行30秒 监控并确认MQTTX未收到任何短路告警事件 告警触发与时间验证测试 - 设置标准源电流为18A（DPsccv + 1A） 同时开始计时，监控MQTTX是否在5秒内收到"短路告警开始"事件，记录实际响应时间 告警解除测试 - 将电流依次下调至8A、6A（滞回电流10A） 监控MQTTX是否在5秒内收到"短路告警结束"事件，记录响应时间 测试后恢复 - 测试结束后，通过软件配置将DPsccv参数恢复为初始默认值 再次查询确认参数已成功恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功：DPsccv参数能成功修改为17A，并能生效 安全运行：电流为16A时，系统不产生短路告警 可靠触发与时间准确：电流为18A时，系统在5秒内上报"短路告警开始" 电流滞回验证：电流降至8A时，只比设定的16A小9A，无法触发短路告警结束事件 正确解除：电流降至6A时，系统在5秒内上报"短路告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功：DPsccv参数能成功修改为17A，并能生效 安全运行：电流为16A时，系统不产生短路告警 可靠触发与时间准确：电流为18A时，系统在1秒内上报"短路告警开始" 电流滞回验证：电流降至8A时，只比设定的16A小9A，无法触发短路告警结束事件 正确解除：电流降至6A时，系统在5秒内上报"短路告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.4.1 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 过载告警测试

| 用例名称 | 过载告警测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证16A插座支持通过软件配置修改过载判断时间（DPolt），且新参数能正确下发并生效 - 验证过载保护功能符合设计规范：电流在达到DPolcv值并持续超过DPolt时间后产生告警，低于（DPlcv-2）A时解除告警（滞回电流为2A） |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - 标准源已预热完成，输出接线正确 - PC端MQTTX软件已就绪并正确连接 - 记录过载保护阈值（DPolcv）与判断时间（DPolt）的初始默认值 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改与生效验证 - 读取初始值：通过MQTTX查询并记录过载保护阈值（DPolcv）与过载判断时间（DPolt）的初始值 下发新参数：通过软件配置，将DPolcv修改为10A，DPolt修改为 3秒 确认参数生效：设备重新上电，再次通过MQTTX查询设备参数，确认DPolcv已更新为10A，DPolt已更新为3秒 设置标准源：设置标准源基础参数：电压220V，频率50Hz 订阅主题：在MQTTX中订阅设备属性上报主题： 安全区测试（不触发告警） - 设置标准源电流为9A，持续运行30秒 监控并确认MQTTX未收到任何过载告警事件 告警触发与时间验证测试 - 设置标准源电流为11A 同时开始计时，监控MQTTX是否在 DPolt 3秒内收到"过载告警开始"事件，并记录实际响应时间 告警解除测试 - 将电流下调至 7.5A（明确低于解除阈值10A-2A（回滞电流）） 监控MQTTX是否在3秒内收到"过载告警结束"事件，记录响应时间 测试后恢复 - 测试结束后，通过软件配置将DPolcv和DPolt参数恢复为初始默认值 再次查询确认参数已成功恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功： DPolt参数能成功修改为3秒，并能生效 安全运行：电流为9A时，系统不产生过载告警 可靠触发与时间准确：电流为11A时，系统在DPolt（3秒）附近上报"过载告警开始"，证明时间参数生效 正确解除：电流降至7.5A时，系统在3秒内上报"过载告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功： DPolt参数能成功修改为3秒，并能生效 安全运行：电流为9A时，持续30秒以上、系统未产生过载告警 可靠触发与时间准确：电流为11A时，系统在DPolt（3秒）附近上报"过载告警开始" 正确解除：电流降至7.5A时，系统在3秒内上报"过载告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.10 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 过压告警测试

| 用例名称 | 过压告警测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证系统支持通过软件配置修改过压保护电压阈值（DPovv）与过压判断时间（DPovt），且新参数能正确下发并生效 - 验证过压保护功能符合设计规范：达到DPovV电压值和DPovt时间产生告警，低于DPovv-20（滞回电压）时解除告警 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - 标准源已预热完成，输出接线正确 - PC端MQTTX软件已就绪并正确连接 - 记录过压保护阈值（DPovv）与判断时间（DPovt）的初始默认值 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 | 第四章节 4.3小节 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改与生效验证 - 读取初始值：通过MQTTX查询并记录过压保护阈值（DPovv）与过压判断时间（DPovt）的初始值 下发新参数：通过软件配置，将DPovv修改为 235.4V，将DPovt修改为 6秒 并下发 确认参数生效：设备重新上电，再次通过MQTTX查询设备参数，确认DPovv已更新为235.4V，DPovt已更新为6秒 设置标准源：设置标准源基础参数：频率50Hz，电流0A 订阅主题：在MQTTX中订阅设备属性上报主题 安全区测试（不触发告警） - 设置标准源电压为233.0V，持续运行30秒 监控并确认MQTTX未收到任何过压告警事件 告警触发与时间验证测试 - 设置标准源电压为238V 同时开始计时，监控MQTTX是否在 DPovt（6秒）±1秒 内收到"过压告警开始"事件，并记录实际响应时间 告警解除测试 - 将电压下调至小于235.4-20V（滞回电压） 监控MQTTX是否在6秒内收到"过压告警结束"事件，记录响应时间 测试后恢复 - 测试结束后，通过软件配置将DPovv和DPovt参数恢复为初始默认值 再次查询确认参数已成功恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功：DPovv参数能成功修改为235.4V，DPovt参数能成功修改为6秒，并能生效 安全运行：电压为233V时，系统不产生过压告警 可靠触发与时间准确：电压为238V时，系统在DPovt（6秒）附近上报"过压告警开始"，证明时间参数生效 正确解除：电压降至235.4-20V（滞回电压）时，系统在6秒内上报"过压告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功：DPovv参数能成功修改为235.4V，DPovt参数能成功修改为6秒，并能生效 安全运行：电压为233V时，系统不产生过压告警 可靠触发与时间准确：电压为238V时，系统在DPovt（6秒）附近上报"过压告警开始" 正确解除：电压降至213v时，系统在6秒内上报"过压告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.10 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 欠压告警测试

| 用例名称 | 欠压告警测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证系统支持通过软件配置修改欠压保护电压阈值（DPuvv）与欠压判断时间（DPuvt），且新参数能正确下发并生效 - 验证欠压保护功能符合设计规范：达到DPuvv值产生告警，低于DPuvv时解除告警 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - 标准源已预热完成，输出接线正确 - PC端MQTTX软件已就绪并正确连接 - 记录欠压保护阈值（DPuvv）与判断时间（DPuvt）的初始默认值 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 | 第四章节 4.3小节 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改与生效验证 - 读取初始值：通过MQTTX查询并记录欠压保护阈值（DPuvv）与欠压判断时间（DPuvt）的初始值 下发新参数：通过软件配置，将DPuvv修改为 198.0V，将DPuvt修改为 6秒 并下发 确认参数生效：设备重新上电，再次通过MQTTX查询设备参数，确认DPuvv已更新为198.0V，DPuvt已更新为6秒 设置标准源：设置标准源基础参数：频率50Hz，电流0A 订阅主题：在MQTTX中订阅设备属性上报主题 安全区测试（不触发告警） - 设置标准源电压为200V，持续运行30秒 监控并确认MQTTX未收到任何欠压告警事件 告警触发与时间验证测试 - 设置标准源电压为195.0V 同时开始计时，监控MQTTX是否在 DPuvt（6秒）±1秒 内收到"欠压告警开始"事件，并记录实际响应时间 告警解除测试 - 将电压上调至220v（大于198+20V滞回电压） 监控MQTTX是否在6秒内收到"欠压告警结束"事件，记录响应时间 测试后恢复 - 测试结束后，通过软件配置将DPuvv和DPuvt参数恢复为初始默认值 再次查询确认参数已成功恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功：DPuvv参数能成功修改为198.0V，DPuvt参数能成功修改为6秒，并能生效 安全运行：电压为200.0V时，系统不产生欠压告警 可靠触发与时间准确：电压为195.0V时，系统在DPuvt（6秒）附近上报"欠压告警开始"，证明时间参数生效 正确解除：电压升至220V（大于198+20V滞回电压）时，系统在6秒内上报"欠压告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 参数修改成功：DPuvv参数能成功修改为200.0V，DPuvt参数能成功修改为6秒，并能生效 2. 安全运行：电压为200.0V时，系统不产生欠压告警 3. 可靠触发与时间准确：电压为195.0V时，系统在DPuvt（6秒）附近上报"欠压告警开始"，证明时间参数生效 4. 正确解除：电压升至220v时在6秒内上报"欠压告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.10 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 温度告警测试

| 用例名称 | 温度告警测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | - 验证系统支持通过软件配置修改高温保护阈值（DPotv）与触点温度过高判断时间（DPott），且新参数能正确下发并生效 - 验证温度保护功能符合设计规范：达到DPotv值产生告警，低于(DPotv-10)℃时解除告警 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 16A插座已正常连接至MQTT服务器 - 热风枪、风扇等温控设备准备就绪 - PC端MQTTX软件已就绪并正确连接 - 记录高温保护阈值（DPotv）与判断时间（DPott）的初始默认值 注意：温度采集周期为固定30秒一次 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体判据 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改与生效验证 - 通过MQTTX查询并记录高温保护阈值（DPotv）与触点温度过高判断时间（DPott）的初始值 通过软件配置，将DPotv修改为45℃，将DPott修改为60秒并下发 设备重新上电，再次通过MQTTX查询设备参数，确认DPotv已更新为45℃，DPott已更新为60秒 在MQTTX中订阅设备属性上报主题 安全区测试（不触发告警） - 控制NTC热敏电阻温度在42°C，持续运行60秒 监控并确认MQTTX未收到任何高温告警事件 告警触发与时间验证测试 - 加热NTC热敏电阻使其温度达到48℃ 同时开始计时，监控MQTTX是否在DPott（60秒）秒内收到"高温告警开始"事件，记录实际响应时间 注意：由于温度采集周期为30秒，实际响应时间应为60秒左右（2个采集周期） 告警解除测试 - 将温度降至45-10℃（滞回温度） 监控MQTTX是否在60秒内收到"高温告警结束"事件，记录响应时间 测试后恢复 - 测试结束后，通过软件配置将DPotv和DPott参数恢复为初始默认值 再次查询确认参数已成功恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功：DPotv参数能成功修改为45℃，DPott参数能成功修改为60秒，并能生效 安全运行：温度为42℃时，系统不产生高温告警 可靠触发与时间准确：温度为48℃时，系统在DPott 60秒内上报"高温告警开始" 正确解除：温度降至45-10℃（滞回温度）时，系统在60秒内上报"高温告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 参数修改成功：DPotv参数能成功修改为45℃，DPott参数能成功修改为60秒，并能生效 安全运行：温度为42℃时，系统不产生高温告警 可靠触发与时间准确：温度为48℃时，系统在DPott 60秒内上报"高温告警开始" 正确解除：温度降至35℃以下时，系统在60秒内上报"高温告警结束" |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.10 | 测试人员 | 叶俊锋 |

  - 硬件性能与可靠性测试

    - 元器件温升测试

| 用例名称 | 元器件温升测试（不组装外壳） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备在满载连续运行重要元器件的温升性能 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 组装16A插座强电板+算力板 - 电阻负载箱：额定功率≥3500W - 热成像仪或红外测温枪 - 220v实验电路供电 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 各元器件对应的使用手册 |  |  |  |  |  |
| 具体条例 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 电阻负载箱设置为3500W（220V/15.9A上报电流>15.9A） 准备热成像仪，校准测温参数，铁片（放置在16A插座附近） 记录铁片初始温度 确认测试环境通风条件稳定 - 测试系统搭建 - 将设备正确接入220V实验电路 电阻负载箱连接至插销（三插）输出端子 控制继电器处于吸合状态 确认设备处于正常工作状态 初始温度记录，负载功率设备为0 - 使用热成像仪测量各关键部件初始温度： 铁片表面：______ ℃ 继电器表面：______ ℃ 计量芯片：______ ℃ 主控MCU：______ ℃ 电源模块（AC-DC）：______ ℃ 满载运行测试 - 开始计时，持续运行1小时 每10分钟记录一次铁片温度和各部件温度 监控设备运行状态，确保无异常 温升数据分析 - 计算各部件温升值：最终温度 - 初始温度 识别温度最高点及温升最大部件 分析温度变化趋势 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 温度限值： 继电器表面温度：＜80℃ 计量芯片温度：＜80℃ 主控MCU温度：＜80℃ 电源模块温度：＜80℃ - 温升限值： 各部件温升：40℃（相对于铁片温度） 无局部过热现象（>80°C） - 系统稳定性： 1小时运行期间功能正常 无保护关机或性能降级 温度曲线趋于稳定 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试数据 时间（min）; 铁片; 继电器; 计量芯片; MCU; 电源模块. 0; 24.9; 26.6; 25.2; 25.9; 26.2. 10; 26; 42.2; 38.7; 45; 38.2. 20; 26.1; 42.8; 43.4; 45.1; 41. 30; 26.1; 42.1; 40.5; 44.5; 41.5. 40; 25.6; 41; 41.9; 44.9; 41.1. 50; 27.3; 40.4; 41.1; 47.1; 42.5. 60; 26.1; 42.7; 42.6; 45.4; 42.4. - 温度限值： 继电器表面温度：＜42.8℃ 计量芯片温度：＜43.4℃ 主控MCU温度：＜47.1℃ 电源模块温度：＜42.5℃ - 温升限值： 各部件温升：<20℃（相对于铁片温度） 无局部过热现象（>80°C） - 系统稳定性： 1小时运行期间功能正常 无保护关机或性能降级 温度曲线趋于稳定 |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.15 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 整机温升测试

| 用例名称 | 整机温升测试（组装外壳） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | 1.电力指纹16A插座PCBA（强电板+算力板+红外板） 2.V1.1.41版本16A插座release程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备在满载连续运行时，16A插座各表面和铜柱的温升性能 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装16A插座 - 电阻负载箱：额定功率≥3500W - 热成像仪或红外测温枪 - 220v实验电路供电 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| 具体条例 |  |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试准备 - 记录初始环境温度：______ ℃ 电阻负载箱设置为3500W（220V/15.9A上报电流>15.9A） 准备热成像仪，校准测温参数，铁片（对照） 确认测试环境通风条件稳定 测试系统搭建 - 将设备正确接入220V实验电路 电阻负载箱连接至插销（三插）输出端子 控制继电器处于吸合状态 确认设备处于正常工作状态 初始温度记录 - 使用热成像仪测量各关键部件初始温度： 铁片温度：______ ℃ 16A插座正面：______ ℃ 16A插座背面：______ ℃ 16A插座侧面（左）：______ ℃ 16A插座侧面（右）：______ ℃ 16A插座顶部：______ ℃ 16A插座底部：______ ℃ 铜柱温度：______ ℃ 满载运行测试 - 开始计时，持续运行1小时 每10分钟记录一次上述位置温度 监控设备运行状态，确保无异常 记录环境温度变化 温升数据分析 - 计算各位置温升值：最终温度 - 初始温度 识别温度最高点及温升最大位置 分析温度变化趋势 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 温度限值： 各部位温度< 80°C - 温升限值： 各部件温升：＜40℃（相对于铁片温度） - 系统稳定性： 1小时运行期间功能正常 无保护关机或性能降级 温度曲线趋于稳定 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试数据： 时间（min）; 铁片; 正面; 背面; 左侧; 右侧; 顶部; 底部; 铜柱; 触点. 0; 26; 26.8; 27; 27.5; 27.6; 27.4; 27.3; 27.6; 26. 10; 26; 31; 39; 38.8; 40.8; 34.5; 34.8; 33.8; 41. 20; 26.3; 37.7; 42.2; 43.5; 44.6; 43.6; 40.6; 35.7; 47. 30; 26.8; 40.4; 42.7; 44; 46.3; 43.2; 44.1; 36.6; 50. 40; 26.9; 41.7; 42.6; 44.5; 49.3; 44.8; 43.4; 36; 51. 50; 26.1; 40.2; 42.1; 44.9; 46.3; 44.7; 44; 36.1; 52. 60; 25.7; 41.2; 43.1; 46.2; 47.5; 43.9; 44; 35.6; 52. - 温度限值： 各部位温度< 52°C - 温升限值： 各部件温升：＜30℃（相对于铁片温度） - 系统稳定性： 1小时运行期间功能正常 无保护关机或性能降级 温度曲线趋于稳定 |
| 是否合格（P/F/M） |  | P | 测试时间 | 2026.04.15 | 测试人员 | 叶俊锋 |

    - 脉冲群抗扰度测试

| 用例名称 | 脉冲群抗扰度测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 单相微型断路器普通版整机（搭配大华12v电源模块） - PCB硬件版本号：v2.6 - 软件版本号：单相微型断路器普通版V1.0.28(release)程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备在承受包含不同重复频率的工业环境（等级4）电气快速瞬变脉冲群干扰时，能保持稳定运行 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装单相微型断路器普通版 - 脉冲群测试系统（含内置电源的发生器和耦合去耦网络CDN） - PC端MQTTX软件已连接至MQTT服务器 - 单相微型断路器普通版处于空载状态 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | - GB/T 16917.1-2014家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 - GB 18499-2008家用和类似用途的剩余电流动作保护器（RCD）电磁兼容性 - GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗干扰度试验》 |  |  |  |  |  |
| 具体条例 | - GB/T 16917.1-2014 9.24电磁兼容（EMC）按GB18499-2008进行下述电磁兼容试验 - GB 18499-2008 5.3高频抗扰度试验，表5 高频抗扰度实验条件 - GB/T 17626.4-2018 图2 电快速瞬变脉冲群概略图 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试接线 - 按以下方式连接测试系统： 交流供电与干扰注入回路： 脉冲群测试设备 输出L线 → 单相微型断路器普通版火线输入端 脉冲群测试设备 输出L线 → 大华电源模块火线输入端 脉冲群测试设备 输出N线 →单相微型断路器普通版零线输入端 脉冲群测试设备 输出N线 →大华电源模块零线输入端 脉冲群测试设备 输出PE线 →大华电源模块PE输入端 大华电源模块12V输出线→ 单相微型断路器普通版12V供电输入端 回路： 单相微型断路器普通版：保持空载（不接任何负载） 测试参数设置 - 脉冲群发生器设置： 测试等级：4 电源端口试验电压：±4 kV 第一脉冲重复频率：2.5 kHz 脉冲群持续数量：75 脉冲群重复周期：300 ms 步长持续时间：60 s 步次间隔：1 s 同步方式：Random（模拟真实干扰） 触发方式：Auto 极性：Pos（正极性）/Neg（负极性） 耦合方式：选择In.1phase.CDN方式耦合到电源线，依次选择以下路径： L、N、PE、L+N、L+PE、N+PE、L+N+PE 确认测试开始前设备工作状态： 脉冲群测试设备开启线电压输出 确认被测设备正常启动并连接至MQTT服务器 控制被测设备闸位处于合闸状态 确认被测设备的数据上报功能正常 脉冲群抗扰度测试 - 启动脉冲群发生器。 监测设备运行状态： 通信连接状态（MQTT连接） 数据上报完整性 系统重启或死机现象 测试后验证 - 停止脉冲干扰 持续监测设备10分钟 验证所有功能正常 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 - 性能判据： 等级A，与出厂设备性能一致 - 具体要求： MQTT连接在两种频率干扰下均能保持稳定 测试期间不允许通信中断或系统重启，数据上报准确，无数据位丢失 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |

    - 浪涌抗扰度测试

| 用例名称 | 浪涌抗扰度测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 | - 单相微型断路器普通版整机（搭配大华12v电源模块） - PCB硬件版本号：v2.6 - 软件版本号：单相微型断路器普通版V1.0.28(release)程序 |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 验证设备在承受来自开关瞬态及雷电感应的单极性高能浪涌干扰时，能保持其预定性能和正常运行 |  |  |  |  |  |
| 测试条件 | - 完整组装单相微型断路器普通版 - 浪涌测试系统（含浪涌发生器和耦合/去耦网络CDN） - PC端MQTTX软件已连接至MQTT服务器 - 单相微型断路器普通版处于空载状态 |  |  |  |  |  |
| 依据类型 | - GB/T 16917.1-2014家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 - GB 18499-2008家用和类似用途的剩余电流动作保护器（RCD）电磁兼容性 - GB/T 17626.5-2019电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验 |  |  |  |  |  |
| 具体条例 | - GB/T 16917.1-2014 9.24电磁兼容（EMC）按GB18499-2008进行下述电磁兼容试验 - GB 18499-2008 5.3高频抗扰度试验，表5 高频抗扰度实验条件 |  |  |  |  |  |
| 测试步骤 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试接线 - 按以下方式连接测试系统： 交流供电与干扰注入回路： 脉冲群测试设备 输出L线 → 单相微型断路器普通版火线输入端 脉冲群测试设备 输出L线 → 大华电源模块火线输入端 脉冲群测试设备 输出N线 →单相微型断路器普通版零线输入端 脉冲群测试设备 输出N线 →大华电源模块零线输入端 脉冲群测试设备 输出PE线 →大华电源模块PE输入端 大华电源模块12V输出线→ 单相微型断路器普通版12V供电输入端 输出回路： 单相微型断路器普通版：保持空载（不接任何负载） 测试参数设置 - 浪涌发生器参数设置： 测试模式/波形：1.2/50 μs (选择标准的组合波模式，确保电压波为1.2/50μs，电流波为8/20μs) 电压设置： First：5000 V (设置主电压为5kV) (Uline-line)/(Uline-GND)：0.8 (此设置将自动使线-线电压为线-地电压的0.8倍，即4kV) 耦合设置（Coupling）：选择通过Ex.3phase.CDN耦合 (确保仪器设置为通过外部耦合去耦网络注入) 选择耦合网络的测试顺序为①L1-PE，②N-PE，③L1-N，④L1N-PE(测试顺序可以通过勾选顺序控制，在耦合网络的后面会显示序号) 角度设置：（精准相位） First：0° (在交流电压0度相位施加) Second：90° (在交流电压90度相位施加) Third：180° (在交流电压180度相位施加) Fourth：270° (在交流电压270度相位施加) 同步设置(Sync)：Line (选择电源同步，确保浪涌在设定的相位角上注入) 极性设置(Polarity)：Pos/Neg (选择正负极性交替) 事件设置： Repetition rate：60 s (设置脉冲重复间隔为60秒) Repetition events：5 (设置正负极性、每个相位角的重复次数为5次) Trigger：Auto (设置为自动触发) EUT监控设置（智能测试保障）： Vpeak max：4000 V (峰值电压上限) Vpeak min：160 V (峰值电压下限) Ipeak Max：2000 A (峰值电流上限) Ipeak min：1 A (峰值电流下限) Failed action：None（无动作） Invalid：Outside (监控范围外的数据视为无效) 确认测试开始前设备工作状态： 确认设备正常启动并连接至MQTT服务器 确认单相微型断路器普通版的闸位处于合闸状态 确认数据上报功能正常 浪涌抗扰度测试 - 启动浪涌测试 监测设备运行状态： 通信连接状态（MQTT连接） 继电器控制功能 数据上报完整性 |  |  |  |  |  |  |
| 预期情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 性能判据： 等级A，与出厂设备性能一致 - 具体要求： MQTT连接在浪涌干扰下均能保持稳定 测试期间不允许通信中断或系统重启，数据上报准确，无数据位丢失 |  |  |  |  |  |  |
| 实测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格（P/F/M） |  |  | 测试时间 |  | 测试人员 |  |